第十四章  緊急廣播設備

一、外觀檢查

- 緊急電源（限內置型）

  - 檢查方法

    - 外形

以目視確認有無變形、腐蝕等。

    - 標示

以目視確認蓄電池銘板是否適當。

  - 判定方法

    - 外形

      - 應無變形、損傷、龜裂等。

      - 電解液應無洩漏、導線之接續部應無腐蝕。

    - 標示

應標示規定之電壓及容量。

- 擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置

  - 檢查方法

    - 周圍狀況

確認周圍有無檢查以及使用上之障礙。

    - 外形

確認有無變形、腐蝕等。

    - 電壓表

      - 以目視確認有無變形、損傷等。

      - 確認電源電壓是否正常。

    - 開關類

以目視確認開關位置是否正常。

    - 保護板

以目視確認有無變形、脫落等。

    - 標示

確認開關之名稱標示是否正確。

    - 預備零件

確認是否備有保險絲、燈泡等零件及回路圖。

  - 判定方法

    - 周圍狀況

      - 操作部及遠隔操作裝置應設在經常有人之處所。

      - 應有檢查上及使用上之必要空間。

    - 外形

應無變形、損傷、脫落、明顯腐蝕等。

    - 電壓計

      - 應無變形、損傷等。

      - 電壓計指示值應在規定範圍內。

      - 無電壓計者，電源表示燈應亮燈。

    - 開關類

開關位置應正常。

    - 保護板

應無變形、損傷、脫落等。

    - 標示

      - 開關名稱應無污損、不鮮明部分。

      - 銘板應無龜裂。

    - 預備零件

      - 應備有保險絲、燈泡等預備零件。

      - 應備有回路圖及操作說明書。

- 啟動裝置

  - 檢查方法

    - 周圍狀況

確認周圍有無檢查上及使用上之障礙，及是否標示「啟動裝置」。

    - 外形

以目視確認有無變形、腐蝕及按鈕保護板有無破損等。

  - 判定方法

    - 周圍狀況

      - 應無檢查上及使用上之障礙。

      - 應無標示污損、不鮮明之部分。

    - 外形

應無變形、損傷、脫落、明顯腐蝕及按鈕保護板破損之情形。

- 揚聲器

  - 檢查方法

    - 外形

以目視確認有無變形、腐蝕等。

    - 裝置狀態

以目視確認有無脫落及妨礙音響效果之物。

  - 判定方法

    - 外形

應無變形、損傷、明顯腐蝕等。

    - 裝置狀態

應無脫落、鬆動及妨礙音響效果之物品。

- 標示燈

  - 檢查方法

以目視確認有無變形、損傷等及是否亮燈。

  - 判定方法

    - 應無變形、損傷、脫落等，且保持亮燈。

    - 標示燈與裝置面成十五度角，在十公尺距離內應均能明顯易見。

二、性能檢查

- 緊急電源（限內置型）

  - 檢查方法

    - 端子電壓

操作緊急電源試驗開關，由電壓計確認。

    - 切換裝置

操作常用電源開關，確認其動作。

    - 充電裝置

以目視確認有無變形、腐蝕、發熱等。

    - 結線接續

以目視或螺絲起子確認有無斷線、端子鬆動等。

  - 判定方法

    - 端子電壓

電壓表之指示值應正常（電壓計指針在紅色線以上）。

    - 切換裝置

自動切換成緊急電源，常用電源恢復時自動切換成常用電源。

    - 充電裝置

      - 應無變形、損傷、明顯腐蝕等。

      - 應無異常之發熱。

    - 結線接續

應無斷線、端子鬆動、脫落、損傷等。

- 擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置

  - 開關類

    - 檢查方法

以目視及開、關操作確認端子有無鬆動及開、關性能是否正常。

    - 判定方法

      - 應無端子鬆動及發熱等。

      - 開、關功能應正常。

  - 保險絲類

    - 檢查方法

確認有無損傷、熔斷等，及是否為所定之種類及容量。

    - 判定方法

      - 應無損傷、熔斷等。

      - 應使用回路圖所示之種類及容量等。

  - 繼電器

    - 檢查方法

確認有無脫落、端子鬆動、接點燒損、灰塵附著，及由開關操作使繼電器動作確認其性能。

    - 判定方法

      - 應無脫落、端子鬆動、接點燒損、灰塵附著。

      - 動作應正常。

  - 計器類

    - 檢查方法

由開關之操作及廣播，確認電壓表及出力計是否正常動作。

    - 判定方法

指針之動作應正常。

  - 表示燈

    - 檢查方法

由開關之操作確認是否亮燈。

    - 判定方法

應無明顯劣化，且應正常亮燈。

  - 結線接續

    - 檢查方法

以目視及螺絲起子確認有無斷線、端子鬆動、脫落、損傷等。

    - 判定方法

應無斷線、端子鬆動、脫落、損傷等。

  - 接地

    - 檢查方法

以目視或三用電表確認有無腐蝕、斷線等。

    - 判定方法

應無明顯腐蝕、斷線等之損傷。

  - 回路選擇

    - 檢查方法

操作樓層別選擇開關或一齊廣播開關，確認回路選擇是否確實進行。

    - 判定方法

被選定之回路，其樓層別動作表示及火災燈應正常亮燈。

  - 二台以上之操作裝置或遠隔操作裝置。

    - 檢查方法

      - 設有二台以上之操作裝置或遠隔操作裝置時，使其相互動作，確認其廣播分區是否正確，及相互之操作裝置或遠隔操作裝置之表示是否正確。

      - 對同時通話設備，確認是否能相互通話。

    - 判定方法

      - 使其中一台操作裝置或遠隔操作裝置動作時，其相互之性能應正常，且廣播分區及操作裝置或遠隔操作裝置之表示正常。

      - 應能相互呼應及清楚通話。

  - 遠隔操作裝置

    - 檢查方法

操作操作部及遠隔操作裝置任一操作開關時，確認是否正常動作。

    - 判定方法

      - 操作部或遠隔操作裝置動作之繼電器、監聽揚聲器、出力計等，應動作。

      - 由遠隔操作裝置之啟動裝置，應能進行一齊廣播。

      - 操作遠隔操作裝置之回路選擇開關，應能對任一樓層廣播。

      - 由遠隔操作裝置之監聽揚聲器，應能確認廣播內容。

  - 緊急廣播切換

    - 檢查方法

與一般廣播兼用時，於一般廣播狀態，進行緊急廣播時，確認是否切換成緊急廣播。

    - 判定方法

應確實切換成緊急廣播，且在未以手動復舊前，應正常持續緊急廣播之動作狀態。

  - 回路短路

    - 檢查方法

於警報音響播送狀態，進行回路短路時，確認其他回路是否發生性能障礙。

    - 判定方法

於短路之回路，遮斷短路保護回路，或於表示已短路之同時，對其他回路之廣播應無異常。

  - 麥克風（限發出音聲警報者）

    - 檢查方法

於操作裝置使用音聲警報鳴動，再由麥克風進行廣播，確認音聲警報是否自動地停止。

    - 判定方法

由麥克風之廣播啟動同時，音聲警報音響應即停止。且於麥克風之廣播終了時，音聲警報即開始鳴動。

- 啟動裝置

  - 檢查方法

    - 手動按鈕開關

操作手動按鈕開關，確認是否動作。

    - 火警自動警報設備之手動報警機。

      - 操作火警自動警報設備之手動報警機，確認廣播設備是否確實啟動，自動進行火災廣播。

      - 操作緊急電話（分機），於操作部（主機）呼出鳴動之同時，確認能否相互通話。

      - 操作二具以上之緊急電話（分機），確認於操作部是否可任意選擇通話，且此時被遮斷之緊急電話是否能聽到講話音。

    - 與火警自動警報設備之連動

使火警自動警報設備動作，確認是否能確實連動。

  - 判定方法

    - 手動按鈕開關

在操作部應發出音響警報及火災音響信號。

    - 火警自動警報設備之手動報警機

      - 應能自動地進行火災廣播。

      - 操作部（主機）呼出鳴動，且應能明確相互通話。

      - 應能任意選擇通話，且此時被遮斷之緊急電話亦應能聽到講話音。

    - 與火警自動警報設備之連動

      - 於受信火災信號後，自動地啟動廣播設備，其火災音響信號或音響裝置應鳴動。

      - 起火層表示燈應亮燈。

      - 起火層表示燈至火災信號復舊前，應保持亮燈。

- 揚聲器

  - 音量等

    - 檢查方法

設於有其他機械之噪音處所者，藉由操作裝置或遠隔操作裝置之操作，確認其音量及音色。

    - 判定方法

音量及音色應有別於其他機械之噪音。

  - 鳴動方式

    - 檢查方法

操作操作裝置，由進行廣播中，確認揚聲器是否正確鳴動。

    - 判定方法

      - 一齊鳴動

全棟之揚聲器應一齊鳴動。

      - 分區鳴動

應能進行下列所示之分區鳴動。

        - 起火層為地上二層以上時

限該樓層與其直上二層及其直下一層鳴動。

        - 起火層為地面層時

限該樓層與其直上層及地下層各層鳴動。

        - 起火層為地下層時。

限地面層及地下層各層鳴動。

      - 相互鳴動

設有二台以上操作裝置或遠隔操作裝置之建築物，由任一操作裝置或遠隔操作裝置均能使揚聲器鳴動。

    - 音量調整器

      - 檢查方法

於緊急廣播狀態，操作音量調整器時，確認緊急廣播是否有障礙。

      - 判定方法

不論音量調整器之調整位置在何位置，均應能有效進行緊急廣播。

三、綜合檢查

- 揚聲器之音壓

  - 檢查方法

距揚聲器一公尺處，使用噪音計（Ａ特性），確認是否可得規定之音壓。

  - 判定方法

揚聲器之音壓，Ｌ級92分貝以上，Ｍ級87分貝以上，Ｓ級84分貝以上。

- 綜合檢查

  - 檢查方法

切換成緊急電源供電狀態，操作任一啟動裝置或操作裝置之緊急廣播開關，或受信由火警自動警報設備啟動之信號，確認是否進行火災表示及正常廣播。

  - 判定方法

火災表示及揚聲器之鳴動應正常。

| 附件 緊 急 廣 播 設 備 檢 查 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢修設 備名稱 | 操作裝置 |  | 製造廠： |  | 增幅器 | 製造廠： |  |  |
|  |  |  | 型 號： |  |  | 型 號： |  |  |
| 檢 修 項 目 |  |  | 檢 修 結 果 |  |  |  | 處置措施 |  |
|  |  |  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |  |  |
| 外 觀 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急電源(內置型) | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置 | 周圍狀況 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電壓表 |  | V |  |  |  |  |  |
|  | 開關類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預備品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 啟動裝置 | 周圍狀況 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 揚 聲 器 | 外 形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裝置狀態 |  |  |  |  |  |  |  |
| 標 示 燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急電源(內置型) |  | 端子電壓 | V |  |  |  |  |  |
|  |  | 切換裝置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 充電裝置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接續 |  |  |  |  |  |  |
| 擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置 |  | 開關類 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保險絲 | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 繼電器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 計器類 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 標示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接續 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回路選擇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置 |  |  |  |  |  |  |

| 擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置 |  |  | 遠隔操作裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 緊急廣播切換 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回路短路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 麥克風 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動按扭裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 與火警警報設備之連動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 揚聲器 | 音 量 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鳴動方式 |  |  |  | 一齊 分區 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音量調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 揚聲器之音壓 |  |  |  |  | dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜 合 動 作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查器材 | 機器名稱 |  |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造廠商 |  | 機器名稱 |  |  | 型 式 | 校正年月日 |  |  |  | 製造廠商 |
| 檢查日期 |  |  |  | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢修人員 | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  | 簽章 | (簽章) |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。