第十九章  緊急照明設備

一、外觀檢查

- 緊急電源（限內置型）

  - 檢查方法

確認是否有變形、損傷及顯著腐蝕之情形。

  - 判定方法

應無變形、損傷或龜裂之情形。

- 緊急照明燈

  - 檢查方法

    - 外形

以目視確認是否有變形、脫落或污損之情形。

    - 照明上之障礙

      - 以目視確認其是否依規定設置。

      - 確認隔間牆、風管、導管、傢俱、裝飾物等有無造成照明障礙。

  - 判定方法

    - 外形

應無變形、損傷、脫落或顯著污損之情形，且於正常之裝置狀態。

    - 照明上之障礙

      - 應無設置數量不足之情形。。

      - 應無因建築物內部裝修，致設置位置不適當，而產生照明障礙。

      - 燈具周圍如有隔間牆、風管、導管等時，應無造成照明上之障礙。

      - 燈具周圍應無雜亂物品、廣告板或告示板等遮蔽物。

- 光源

  - 檢查方法

確認有無閃爍之現象，及是否正常亮燈。

  - 判定方法

應無熄燈或閃爍之現象。

二、性能檢查

- 檢查方法

  - 照度

使用低照度測定用光電管照度計測試， 確認緊急照明燈之照度有無達到法規所規定之值。

  - 檢查開關

    - 以目視確認其有無變形或端子有無鬆動。

    - 由檢查開關進行常用電源之切斷及復舊之操作，確認其切換功能是否正常。

  - 保險絲類

確認有無損傷、熔斷之現象，及是否為所定種類及容量。

  - 結線接續

以目視或螺絲起子確認其有無斷線、端子鬆動等現象。

  - 緊急電源

    - 確認於緊急電源切換狀態時有無正常亮燈。

    - 確認緊急電源容量能否持續三十分鐘以上。

- 判定方法

  - 照度

於地下建築物之地下通道，緊急照明燈在地面之水平面照度應達十勒克斯（lux）以上；其它場所應達到二勒克斯（lux）以上。

  - 檢查開關

    - 應無變形、損傷、或端子鬆動之情形。

    - 切斷常用電源時，應能自動切換至緊急電源，即時亮燈；復舊時，亦能自動切換回常用電源。

  - 保險絲類

    - 應無損傷或熔斷之情形。

    - 應為規定之種類及容量。

  - 結線接續

應無斷線、端子鬆動、脫落、損傷之情形。

  - 緊急電源

    - 應無不亮燈或閃爍之情形。

    - 電源容量應能持續三十分鐘以上。

  - 注意事項

檢查緊急電源容量能否持續三十分鐘之檢查數量如下表。

| 建築物總 樓地板面積 | 1000m2以下 | 3000m2以下 | 6000m2以下 | 10000m2以下 | 超過10000m2者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查數量 | 5個以上 | 10個以上 | 15個以上 | 20個以上 | 20個加上每增加5000m2 增加5個 |

| 緊 急 照 明 設 備 檢 查 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢 修 項 目 |  |  |  |  | 檢 修 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 處置措施 |  |
|  |  |  |  |  | 種別、容量等內容 |  |  |  |  | 判定 |  | 不 良 狀 況 |  |  |  |  |
| 外 觀 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊 急 照明燈 |  |  | 外 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明障礙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 開 關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 險 絲 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 線 接 續 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 |  |  | 型 式 |  | 校正年月日 | 製造廠商 |  | 機器名稱 |  |  |  | 型 式 | 校正年月日 |  | 製造廠商 |
| 檢查日期 |  |  |  | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  |  | 簽章 | (簽章) |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |

附件

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

照明燈 (附表一)

| 樓 層 別 |  |  | 區 域 別 |  |  | 場所名稱 |  | 測定位置 |  | 光源種類 |  |  | 照 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查日期 |  |  |  | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  | 簽章 | (簽章) |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  | 簽章 |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  | 簽章 |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  | 簽章 |  |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

５、照度應記載所測之勒克斯(lux)。