第二十二章  排煙設備

一、外觀檢查

- 排煙區劃

  - 檢查方法

以目視確認有無變形、損傷及因隔間變更而拆除等。

  - 判定方法

    - 固定式垂壁

      - 設於貫通其他部分之開口部之垂壁應無拆除。

      - 垂壁面應無顯著變形、損傷、龜裂等。

      - 設於避難出口防火門之開關無異常，且向避難方向開啟。

    - 移動式垂壁

      - 應無顯著變形、損傷、龜裂等。

      - 防火鐵捲門之導槽應無損傷，防火門之開關應無脫落、損傷。

      - 應無妨礙移動式垂壁開關障礙之物，或懸掛物品。

  - 注意事項

確認有無室內裝修、增建改建及用途變更，並檢查排煙區劃之狀態。

- 排煙口

  - 檢查方法

以目視確認有無變形、損傷及其周圍有無排煙上之障礙。

  - 判定方法

    - 應無顯著變形、損傷。

    - 排煙口周圍應無放置棚架、物品等造成煙流動之障礙。

- 風管

  - 檢查方法

以目視確認有無變形、損傷及可燃物接觸。

  - 判定方法

    - 固定支持金屬應無顯著變形、損傷等。

    - 風管未與可燃物（木材、紙、電線等）接觸。

    - 風管應無變形、龜裂、損傷，及隔熱材料應無脫落。

    - 貫穿防火區劃部分之充填材料應無脫落。

- 電動機之控制裝置

  - 檢查方法

    - 控制盤

      - 周圍狀況

確認周圍有無使用上及檢查上之障礙。

      - 外形

以目視確認有無變形、腐蝕。

    - 電壓表

      - 以目視確認有無變形、損傷等。

      - 確認電源、電壓是否正常。

    - 各開關

以目視確認有無變形、損傷，及開關位置是否正常。

    - 標示

確認標示是否正常。

    - 預備品

確認是否備有保險絲、燈泡等預備零件及回路圖等。

  - 判定方法

    - 控制盤

      - 周圍狀況

應設於火災不易波及位置，且周圍應無檢查上及使用上之障礙。

      - 外形

應無變形、損傷、顯著腐蝕等。

    - 電壓表

      - 應無變形、損傷等。

      - 電壓表指示值應在規定範圍內。

      - 未設置電壓表時，電源表示燈應亮燈。

    - 開關類

應無變形、損傷、腐蝕，且開關位置應正常。

    - 標示

      - 開關名稱應無污損及不明顯部分。

      - 面板應無剝落。

    - 預備品等

      - 應備有保險絲、燈泡等預備零件。

      - 應備有回路表、操作說明書等。

- 啟動裝置

  - 自動式啟動裝置

偵煙式探測器準用火警自動警報設備之檢查要領確認之。

  - 手動式啟動裝置

    - 手動操作箱

      - 檢查方法

        - 周圍狀況

確認有無檢查上及使用上之障礙，且操作部之標示正常。

        - 外形

以目視確認有無變形、損傷等。

      - 判定方法

        - 周圍狀況

          - 應無檢查上及使用上之障礙。

          - 標示應無污損及不明顯部分。

        - 外形

應無變形、損傷、顯著腐蝕等。

    - 操作桿及把手

      - 檢查方法

以目視確認有無損傷等。

      - 判定方法

操作桿及把手應無損傷、脫落、纜索斷裂、生鏽等。

- 排煙機

  - 檢查方法

以目視及手觸摸確認回轉葉片及電動機有無顯著腐蝕、變形等。

  - 判定方法

    - 回轉葉片應無彎曲、折損等。

    - 回轉葉片與機殼應無摩擦。

    - ｖ型皮帶保護板、皮帶輪應無損傷、回轉部應無鬆動。

    - 電動機本體應無變形、損傷、顯著腐蝕等。

    - 設於室內者，該室內之牆壁、出入口等應無破損。

    - 設於屋外者，應有蔽遮雨露之措施。

    - 排煙機裝置螺栓、螺帽應無脫落或鬆動。

    - 排煙機周圍應無放置造成檢查障礙之物品，且未與可燃物（木材、紙）接觸。

    - 風管接續部（法蘭）之螺栓應無鬆動、損傷等。

- 出煙口

  - 檢查方法

以目視確認有無變形、損傷及周圍有無排煙之障礙。

  - 判定方法

    - 排煙機與出煙口接續部之法蘭部分應無損傷，螺栓應無鬆動。

    - 與雨露接觸部分應無顯著腐蝕、損傷等。

    - 出煙口周圍應未放置造成排煙障礙之物品。

二、性能檢查

- 排煙區劃

  - 檢查方法

確認防煙壁之區劃功能有無確實。

  - 判定方法

    - 應能確實區劃。

    - 防煙壁應無產生縫隙。

- 排煙口

  - 檢查方法

以目視、扳手及開關操作確認排煙閘門裝置部位有無損傷、鬆動。

  - 判定方法

    - 排煙口之框、排煙閘門及裝置器具有無顯著生鏽、腐蝕及異物附著，排煙閘門之回轉部有無鬆動。

    - 回轉動作應保持圓滑，且能完全開放。

    - 閘門部分應無生鏽、灰塵附著之狀況。

- 風管

  - 支撐固定

    - 檢查方法

確認有無鬆動。

    - 判定方法

支持部位及螺栓應無鬆動。

  - 防火閘門

    - 檢查方法

以扳手及手動操作確認裝置部位有無鬆動及因油漆、異物附著而造成開關困難。

    - 判定方法

      - 裝置部位應無鬆動、生鏽等。

      - 開關動作應順暢。

  - 接續部

    - 檢查方法

確認襯墊有無損傷。

    - 判定方法

襯墊應無損傷、脫落，接續部應無鬆動。

- 電動機之控制裝置

  - 檢查方法

    - 各開關

以螺絲起子及開關操作，確認端子有無鬆動及開關性能是否正常。

    - 保險絲

確認有無損傷、熔斷及是否為規定之種類及容量。

    - 繼電器

確認有無脫落、端子鬆動、接點燒損、灰塵附著，並操作各開關使繼電器動作，確認性能。

    - 表示燈

操作各開關確認有無亮燈。

    - 結線接續

以目視及螺絲起子確認有無斷線、端子鬆動等。

    - 接地

以目視或三用電表確認有無腐蝕、斷線等。

  - 判定方法

    - 各開關

      - 端子應無鬆動、發熱。

      - 開、關性能正常。

    - 保險絲

      - 應無損傷、熔斷。

      - 依回路圖所定種類及容量設置。

    - 繼電器

      - 應無脫落、端子鬆動、接點燒損、灰塵附著等。

      - 動作應正常。

    - 表示燈

應無顯著劣化，且能正常亮燈。

    - 結線接續

應無斷線、端子鬆動、脫落、損傷等。

    - 接地

應無顯著腐蝕、斷線等。

- 啟動裝置

  - 自動啟動裝置

    - 檢查方法

偵煙式探測器性能檢查，依照火警自動警報設備之檢查要領進行，確認探測器動作後，能否連動排煙機啟動。

    - 判定方法

      - 依照火警自動警報設備之檢查要領對探測器進行判定。

      - 排煙機應能確實啟動。

  - 手動啟動方式

    - 檢查方法

確認手動啟動操作箱的把手及操作桿之轉動及打開動作有無異常。

    - 判定方法

      - 用手應能容易轉動把手。

      - 操作桿應無破損，鋼索應無斷落或生鏽。

- 排煙機

  - 電動機

    - 檢查方法

      - 回轉軸

以手轉動確認是否圓滑轉動。

      - 軸承部

確認潤滑油有無污損、變質、及達到必要量。

      - 動力傳達裝置

確認有無變形、損傷，皮帶輪及ｖ型皮帶的性能是否正常。

      - 本體

操作啟動裝置，確認性能動作是否正常。

    - 判定方法

      - 回轉軸

回轉軸應能圓滑轉動。

      - 軸承部

潤滑油應無污損、變質、異物混入等，並達必要量。

      - 動力傳動裝置

        - 皮帶軸及回轉軸應無鬆動，且應無變形、損傷、腐蝕等。

        - ｖ型皮帶傳動時應無障礙，及應無鬆動、損傷、耗損、油脂附著等。

      - 本體

應無顯著發熱、異常震動、不規則及不連續雜音，且回轉方向正常。

    - 注意事項

      - 進行測試時，注意對所連動之空調機械所造成之影響。

      - 除了進行運轉的性能檢查外，必須將電源切斷。

  - 回轉葉片

    - 檢查方法

      - 回轉軸

確認電動機、排煙機的回轉狀態是否正常。

      - 軸承部

確認潤滑油有無污損、變質、並達到必要量。

    - 判定方法

      - 回轉軸

回轉葉片之回轉應能圓滑並向正常方向回轉，且應無異常振動及雜音。

      - 軸承部

潤滑油應無污損、變質、並達到必要量。

三、綜合檢查

檢查方法

切換成緊急電源的狀態，使偵煙式探測器動作及操作手動啟動裝置，以確認各部分之性能。

判定方法

  - 吸煙口及排煙閘門打開後，能連動自動排煙機啟動。

  - 運轉電流在所規定的範圍內。

  - 排煙機在運轉中應無異常聲音及振動，風道應無異常振動。

  - 排煙機回轉葉片的回轉方向應正常。

注意事項

醫院等切換成緊急電源進行檢查有困難之場所，應使用常用電源進行檢查

| 附件 排 煙 設 備 檢 查 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢 修 項 目 |  |  |  |  | 檢 修 結 果 |  |  | 處置措施 |  |
|  |  |  |  |  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |  |
| 外 觀 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防煙區劃 防煙垂壁 |  |  | 固定式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移動式 |  |  |  |  |  |  |
| 排 煙 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 風 管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電動 機的 控制 裝置 | 控制盤 |  | 周圍狀況 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外 形 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電 壓 表 |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | 各 開 關 |  |  |  | Y-Δ 啟動 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預 備 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 自動啟動裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手動啟動裝置 | 手動 操作 箱 |  | 周圍狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外 形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作桿等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排 煙 機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排 煙 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防煙區劃垂壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排 煙 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 風 管 | 支撐固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火閘門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接 續 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電動 機之 控制 裝置 | 各 開 關 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保 險 絲 |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 示 燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 啟動 裝置 | 自動啟動裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手動啟動裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 排 煙 機 | 電 動 機 | 回 轉 軸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 軸 承 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 動力傳達裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本 體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回轉 葉片 | 回 轉 軸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸 承 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 啟動狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運轉電流 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運轉狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回轉方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 |  |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造廠商 |  | 機器名稱 |  |  |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  |  | 製造廠商 |
| 檢查日期 |  |  |  | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  |  | 簽章 |  | (簽章) |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  | 證書字號 |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。