第二十四章  無線電通信輔助設備

一、外觀檢查

- 保護箱

  - 檢查方法

    - 周圍狀況

確認周圍有無造成檢查上及使用上之障礙。

    - 外形

以目視及開關之操作確認有無變形、灰塵侵入，及箱門之開、關是否確實。

    - 標示

確認標示是否正常。

  - 判定方法

    - 周圍狀況

應無造成檢查上及使用上之障礙。

    - 外形

      - 應無變形、損傷、明顯腐蝕等。

      - 保護箱應無明顯鏽蝕。

      - 保護箱內部應無灰塵、水份之侵入。

      - 箱門可確實開、關。

      - 設置於地面之保護箱，需為不可任意開、關之構造。

      - 圖24-1所示之射頻電纜應收存於保護箱內。

    - 標示

      - 圖24-2所示之保護箱箱面並標示有「消防隊專用無線電接頭」字樣。

      - 圖24-2所示之保護箱箱內明顯易見之位置，應標示有最大容許輸入、可使用之頻率域帶及注意事項。

      - 標示應無污損、模糊不清之部分。

      - 面板應無剝落之現象。

- 無線電接頭

  - 檢查方法

以目視確認有無變形、損傷等，及有無「無反射終端電阻器」或護蓋。

  - 判定方法

    - 應無變形、損傷、明顯腐蝕之情形。

圖24-1  射頻電纜

圖24-2

    - 端子上應有如圖24-3所示之無反射終端電阻器及護蓋。

圖24-3   端子

- 增幅器

  - 檢查方法

確認設置場所是否適當。

  - 判定方法

    - 設置場所應為防災中心、中央管理室等平時有人駐守之居室，且以不燃材料之牆、地板、天花板建造，開口部設有甲種或乙種防火門之居室。

    - 應設於具防火性能之管道間內。

- 分配器等

  - 檢查方法

確認連接部位之防水措施有無異常。

  - 判定方法

橡皮襯墊等應無劣化。

- 空中天線

  - 檢查方法

以目視確認圖24-4所示之天線有無變形、腐蝕之情形，且有無造成通行及避難上之障礙。

  - 判定方法

    - 應無變形、腐蝕之情形。

    - 應無造成通行及避難上之障礙。

    - 設於有受機械性傷害之虞處者，應採取適當之保護措施。

圖24-4  天線

- 洩波同軸電纜

  - 檢查方法

    - 支撐部

以目視確認金屬支架有無變形、脫落，且有無堅固支撐。

    - 防濕措施

以目視確認連接部分之防濕措施是否正常。

    - 耐熱保護

以目視確認有無損傷、脫落等。

    - 可撓性

確認連接用同軸電纜是否具可撓性。

  - 判定方法

    - 支撐部

金屬支架應無變形、損傷、脫落等，且應堅固支撐。

    - 防濕措施

圖24-5所示之接頭應無變形、損傷、鬆弛等，且能有效防濕。

圖24-5  接栓

    - 耐熱保護

應無損傷、脫落等。

    - 可撓性

連接用同軸電纜應具可撓性。

二、性能檢查

- 無線電接頭

  - 檢查方法

確認接頭連接器是否可輕易裝接或脫離。

  - 判定方法

連接器可確實且輕易裝接或分離。

- 結線接續

  - 檢查方法

以目視或螺絲起子確認有無斷線、端子鬆動等。

  - 判定方法

應無斷線、端子鬆動、脫落、損傷。

| 無 線 電 通 信 輔 助 設 備 檢 查 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查設 備名稱 |  |  |  | 洩波同 輻電纜 |  | 製造廠： |  |  |  | 空中天線 |  | 製造廠： |  |  |  |  |  | 增幅器 |  | 製造廠： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 型號： |  |  |  |  |  | 型號： |  |  |  |  |  |  |  | 型號： |  |  |
| 檢 修 項 目 |  |  |  |  |  | 檢 修 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 處置措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 種別、容量等內容 |  |  |  |  |  |  |  | 判定 |  | 不 良 狀 況 |  |  |  |  |  |  |
| 外 觀 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 箱 |  | 周圍狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 無線電接頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增 幅 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 配 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天 線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洩波 同軸 電纜 |  | 支 撐 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防濕措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐熱保護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可 撓 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 無線電接頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結線接續 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 器 材 |  | 機器名稱 |  |  | 型 式 |  |  | 校正年月日 | 製造廠商 |  |  |  | 機器名稱 |  |  |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  |  | 製造廠商 |
| 檢查日期 |  |  |  |  | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  |  |  | 證書字號 |  |  |  |  |  |  |  | 簽章 |  | (簽章) |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  |  |  | 證書字號 |  |  |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  |  |  | 證書字號 |  |  |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  |  | 消防設備師(士) |  |  |  | 證書字號 |  |  |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |

附件

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。