附件七
各種消防安全設備測試報告書
	滅火器測試報告書

	
	測 試 日 期       年        月     日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用     途
	
	所需滅火效能值
	

	樓

層
	用     途
	面積
	滅火器種類及數量
	滅火效能值
	結          果

	
	
	
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	合計
	A
	B
	C
	適應性
	設置場所等
	標  識

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合      計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.滅火器之種類別欄中，a為乾粉滅火器、b為泡沫滅火器、c為二氧化碳滅火器、d為水滅火器、e為強化液滅火器、f為大型滅火器。

2.滅火效能值「C」欄，如設有符合之滅火器則以打「○」方式表示。

3.測試人員應依本表填寫適當內容，測試結果符合規定者於「結果」欄位下打「○」，不符合者打「×」。
	室內消防栓設備測試報告書

	
	測 試 日 期      年        月      日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用       途
	
	構  造
	

	總樓地板面積
	                      ㎡
	樓層數
	地上      層  地下         層

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	
	水 源
	水源的種類．構造
	─────
	

	
	
	水            量
	   m3(長   m，寬    m，有效深度   m)
	

	
	
	給水裝置
	─────
	

	外
	
	耐震措施
	有    ．    無
	

	
	
	設    置    場    所
	
	

	
	
	 重力水箱
	構        造
	
	

	
	
	
	內容積．落差
	                 m3                    m
	

	
	加
	
	配管．閥類
	─────
	

	觀
	
	
	水位計
	─────
	

	
	壓
	壓力水箱
	種類．構造
	
	

	
	
	
	內容積．有效壓力
	              m3            kgf/cm2
	

	
	送
	
	自動加壓裝置
	有  ．  無
	

	
	
	
	配管．閥類
	─────
	

	試
	水
	
	水位計．壓力計
	─────
	

	
	
	消防幫浦
	
	製造廠
	額定出水量     ℓ/min

	
	裝
	
	幫浦規格
	
	額定全揚程         m

	
	
	
	
	型式
	製造號碼

	
	置
	
	
	製造廠
	種類        型電動機

	驗
	
	
	電動機規格
	
	額定電壓          Ｖ

	
	
	
	
	型式
	額定電流          Ａ

	
	
	
	
	製造號碼
	額定輸出     HP/ KW


室內消防栓設備

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	
	加
	消防幫浦

	幫浦
	設置狀況
	─────
	

	
	
	
	．
	接地工程
	種接地
	

	
	
	
	電動機
	配線
	─────
	

	外
	
	
	
	潤滑油
	─────
	

	
	
	
	
	配管．閥類
	管徑                          A  
	

	
	
	
	防止水溫上昇排
放裝置
	限流孔
	流過口徑                    mm
	

	
	壓
	
	
	設在中繼幫浦
之排放配管．
排放裝置
	排放配管高度                 m
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	排放裝置設定壓力        kgf/cm2
	

	
	送
	
	性能試驗裝置之配管．  閥類
	─────
	

	
	
	
	
	材質
	鋼板製．合成樹脂製
	

	
	
	
	
	水量
	                             l
	

	
	水
	
	呼水
	溢水用排水管
	管徑                          A
	

	觀
	
	
	
	呼水管
	管徑                          A
	

	
	
	
	裝置
	補給水管
	管徑                          A
	

	
	裝
	
	
	減水警報裝置
	浮球閥．電極
	

	
	
	
	
	設置場所
	
	

	
	
	
	控制
	控制盤
	─────
	

	
	置
	
	裝置
	預備品
	─────
	

	
	
	
	
	接地工程
	                         種接地
	

	
	
	
	壓力計．
	設置位置
	─────
	

	試
	
	
	連成計
	性能
	壓力計精度等級              級
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	
	直接操作部
	設置場所
	
	

	
	啟
	
	標示
	─────
	

	
	
	遠隔操作部
	設置場所
	─────
	

	驗
	動
	
	構造
	─────
	

	
	
	
	標示
	─────
	

	
	裝
	遠隔自動啟動裝置(限第2種消防栓)
	─────
	

	
	
	啟動用水壓
	啟動用壓力水槽
	
	

	
	置
	開關裝置
	水槽容量
	                              l
	

	
	
	
	配管．閥類
	管徑                          A
	


室內消防栓設備
	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	
	配
	設置狀況
	
	

	
	管
	配管
	─────
	

	外
	．
	閥類
	─────
	

	
	閥
	吸水管
	─────
	

	
	類
	底閥
	─────
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	電
	常用電源
	V
	

	
	源
	緊急電源種類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	觀
	
	
	消防栓
設置個數
	設置樓層
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	
	
	
	第1種消防栓
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	消
	
	
	第2種消防栓
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	
	
	設置場所
	─────
	

	
	
	消防栓
	周圍狀況．操作性
	─────
	

	
	
	
	開關閥設置高度
	距樓地板面之高度             m
	

	試
	
	
	水帶接
	第1種消防栓
	─────
	

	
	防
	
	續狀況
	第2種消防栓
	─────
	

	
	
	
	消防栓開關閥
	─────
	

	
	
	室內
消防栓箱
	周圍狀況
	─────
	

	
	
	
	設置狀況
	─────
	

	
	
	
	材質
	─────
	

	
	栓
	
	表示燈
	─────
	

	驗
	
	
	標示
	─────
	

	
	
	
	水帶
	─────
	

	
	
	
	水帶接續口
	─────
	

	
	
	水帶‧瞄子
	瞄子
	第1種消防栓
	─────
	

	
	等
	
	
	第2種消防栓
	─────
	

	
	
	
	結合狀態
	─────
	

	
	
	
	收納狀態
	捲盤式．折疊收納式．其他
	

	
	
	減壓裝置
	
	


室內消防栓設備
	試      驗    項      目
	種類．容量等內容
	結果

	
	
	重力水箱
	動作  試驗
	給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	靜水壓測定
	最低位    m、 最高位   m 
	

	
	加
	壓力水箱
	動作  試驗
	給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	
	自動加壓裝置動作狀況
	─────
	

	性
	壓
	
	靜水壓測定
	最低位           kgf/cm2

最高位           kgf/cm2
	

	
	送
	
	呼水  裝置
動作  試驗
	減水警報裝置動作狀況
	距底面之高度         cm
	

	
	
	
	
	自動給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	水
	
	
	由呼水槽補給水狀況
	─────
	

	能
	
	
	控制裝
	啟動．停止操作時狀況
	─────
	

	
	裝
	
	置試驗
	電源切換時運轉狀況
	─────
	

	
	
	
	啟動裝置
試驗．
幫浦啟動
表示試驗
	幫浦啟動狀況
	─────
	

	
	置
	消  防
	
	啟動表示點燈狀況
	─────
	

	
	
	
	
	啟動用水壓開關
	設定壓力         kgf/cm2
	

	試
	試
	
	
	裝置動作壓力
	動作壓力        kgf/cm2
	

	
	
	幫  浦
	
	運轉狀況
	─────
	

	
	驗
	
	
	關閉運轉
時狀況
	關閉揚程
	                      m
	

	
	
	
	幫浦
	
	電壓
	                      V
	

	
	
	
	
	
	電流
	                      A
	

	驗
	
	
	試驗
	額定負荷
運轉時
狀況
	額定揚程
	                      m
	

	
	
	
	
	
	電壓
	                      V
	

	
	
	
	
	
	電流
	                      A
	

	
	
	
	防止水溫上昇排放裝置試驗
	排放水量           ℓ/min
	

	
	
	
	幫浦性能試驗裝置試驗
	表示值的差                      l
	

	
	
	配管耐壓試驗
	試驗壓力 kgf/cm2
	

	綜
	放
	－
	消防栓編號
	放水壓力
	放水量
	

	合
	水
	同時放
水試驗
	
	kgf/cm2
	ℓ/min
	

	試
	試
	
	
	kgf/cm2
	ℓ/min
	

	驗
	驗
	個 別        
	
	kgf/cm2
	ℓ/min
	


室內消防栓設備
	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	綜合試驗
	操作性試驗(限第二種消防栓)
	捲盤式．折疊收納式
	

	
	緊急電源
切換試驗
	發電機設備
	─────
	

	
	
	蓄電池設備
	─────
	

	備

註


	
	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
	室外消防栓設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年        月      日

	
	測 試 人 員 

	
	姓       名：                      簽章

	
	地       址：

	用        途
	
	構  造
	

	總樓地板面積
	                       
	樓層數
	地上       層  地下        層

	試      驗      項      目
	種  別  ．  容  量  等  內  容
	結果

	
	水 源
	水源種類．構造
	─────
	

	
	
	水            量
	   m3(長   m，寬    m，有效深度   m)
	

	
	
	給水裝置
	─────
	

	外
	
	耐震措施
	有  ．   無
	

	
	
	設    置    場    所
	
	

	
	
	重  力
水  相
	構        造
	
	

	
	加
	
	內容積．落差
	                 m3                    m
	

	
	
	
	配管．閥類
	─────
	

	觀
	壓
	
	水位計
	─────
	

	
	
	壓  力
水  箱
	種類．構造
	
	

	
	送
	
	內容積．有效壓力
	              m3            kgf/cm2
	

	
	
	
	自動加壓裝置
	有  ．  無
	

	
	水
	
	配管．閥類
	────────
	

	試
	
	
	水位計．壓力計
	────────
	

	
	裝
	消  防
幫  浦
	
	製造廠
	額定出水量      l /min

	
	
	
	幫浦規格
	
	額定全揚程         m

	
	置
	
	
	型式
	製造號碼

	
	
	
	
	製造廠
	種類         型電動機

	驗
	
	
	電動機規格
	
	額定電壓           V

	
	
	
	
	型式
	額定電流           A

	
	
	
	
	製造號碼
	額定輸出      HP/ KW


室外消防栓設備

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	加


	消防幫浦
	幫浦
	設置狀況
	────────
	

	外
	
	
	．
	接地工程
	種接地
	

	
	
	
	電動機
	配線
	────────
	

	
	
	
	
	潤滑油
	────────
	

	
	壓
	
	防止水溫上昇之排放裝置
	配管．閥類
	管徑                          A  
	

	
	
	
	
	限流孔
	流過口徑                    mm
	

	
	
	
	性能試驗裝置配管．閥類
	────────
	

	
	送
	
	
	材質
	鋼板製．合成樹脂製
	

	
	
	
	
	水量
	                             l
	

	觀
	
	
	呼水
	溢水用排水管
	管徑                          A
	

	
	水
	
	
	呼水管
	管徑                          A
	

	
	
	
	裝置
	補給水管
	管徑                          A
	

	
	
	
	
	減水警報裝置
	浮球閥．電極
	

	
	裝
	
	
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	控制
	控制盤
	────────
	

	試
	
	
	裝置
	預備品
	────────
	

	
	置
	
	
	接地工程
	                         種接地
	

	
	
	
	壓力計．
	設置位置
	────────
	

	
	
	
	連成計
	性能
	壓力計之精度等級             級
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	
	直接操作部
	設置場所
	
	

	
	啟
	
	標示
	────────
	

	
	
	遠隔操作部
	設置場所
	────────
	

	驗
	動
	
	構造
	────────
	

	
	
	
	標示
	────────
	

	
	裝
	啟動表示燈
	
	

	
	
	啟動用水壓
開關裝置
	啟動用壓力水槽
	
	

	
	置
	
	水槽容量
	                               l
	

	
	
	
	配管．閥類
	管徑                          A
	

	
	配管．閥類
	設置狀況
	────────
	

	
	
	配管
	────────
	


室外消防栓設備
	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	配管．閥類
	閥類
	────────
	

	
	
	吸水管
	────────
	

	外
	
	底閥
	────────
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	電
	常    用    電    源
	                            V
	

	
	源
	緊  急  電  源  種  類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	
	
	
	設置數量
	
	

	
	
	
	設置場所
	
	

	觀
	消
	
	周圍狀況．操作性
	────────
	

	
	
	消防栓
	開關閥設置位置
	距樓地板面之高度            m
	

	
	
	
	水帶接續口
	距樓地板面之高度            m
	

	
	
	
	消防栓開關閥
	────────
	

	
	防
	
	標示
	────────
	

	
	
	室外消防
栓箱
	設置場所
	────────
	

	試
	
	
	設置狀況
	────────
	

	
	
	
	周圍狀況
	────────
	

	
	栓
	
	材質
	────────
	

	
	
	
	標示
	────────
	

	
	
	
	水帶
	────────
	

	
	
	
	水帶接續口
	────────
	

	驗
	等
	水帶‧瞄子
	瞄子
	                          mm
	

	
	
	
	結合狀態
	────────
	

	
	
	
	收納狀態
	────────
	

	
	
	減壓措置
	
	

	性
能
試
驗
	加
壓
送
水
裝置
試
驗
	重力
水箱
	動作  試驗
	給水裝置動作狀況
	────────
	

	
	
	
	靜水壓測定
	最低位       m、 最高位      m 
	

	
	
	壓力
水箱
	動作
試驗
	給水裝置動作狀況
	────────
	

	
	
	
	
	自動加壓裝置動作狀況
	────────
	

	
	
	
	靜水壓測定
	最低位                 kgf/cm2

最高位                 kgf/cm2
	

	
	
	消防
	呼水
裝置
動作
試驗
	減水警報裝置動作狀況
	距底面之高度               cm
	

	
	
	幫浦
	
	自動給水裝置動作狀況
	────────
	


室外消防栓設備
	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	加
	
	呼水裝置動作試驗
	由呼水槽補給水狀況
	────────
	

	性
	
	消
	控制裝
	啟動．停止操作時狀況
	────────
	

	
	水
	
	置試驗
	電源切換時運轉狀況
	────────
	

	
	
	
	啟動裝置試驗．
幫浦啟動表示試驗
	幫浦啟動狀況
	────────
	

	
	送
	  
	
	啟動表示點燈狀況
	────────
	

	
	
	防
	
	啟動用水壓開關裝置
動作壓力
	設定壓力               kgf/cm2
	

	能
	水
	
	
	
	動作壓力               kgf/cm2
	

	
	
	
	
	運轉狀況
	─────
	

	
	裝
	
	
	關閉運轉
時狀況
	關閉揚程
	                            m
	

	
	
	
	幫浦
	
	電壓
	                            V
	

	
	置
	幫
	
	
	電流
	                            A
	

	試
	
	
	試驗
	額定負荷
	額定揚程
	                            m
	

	
	試
	
	
	運轉時
	電壓
	                            V
	

	
	
	
	
	狀況
	電流
	                            A
	

	
	驗
	
	防止水溫上昇排放裝置試驗
	排放水量                 ℓ/min
	

	
	
	浦
	幫浦性能試驗裝置試驗
	表示值的差                   l
	

	驗
	配管耐壓試驗
	試驗壓力                kgf/cm2
	

	綜
合
試
驗
	放
	－
	消防栓編號
	放水壓力
	放          水         量
	

	
	水
	同時放水試驗
	
	kgf/cm2
	ℓ/min
	

	
	試
	
	
	kgf/cm2
	ℓ/min
	

	
	驗
	個別        
	
	kgf/cm2
	ℓ/min
	

	
	緊 急 電 源
	發電機設備
	────────
	

	
	切換試驗
	蓄電池設備
	────────
	

	備

註
	
	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	自動撒水設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年        月     日

	
	測 試 人 員

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用    途
	
	構  造
	

	總樓地板面積
	                       ㎡
	樓層數
	地上       層  地下        層

	加壓送水裝置種類
	                                          方式
	

	流水檢知裝置方式
	          濕式              乾式            預動作式
	

	撒水頭
	種    類
	

	
	設置數量
	

	試      驗      項      目
	種  類  ．  容  量  等  內  容
	結果

	
	水 源
	水源種類．構造
	─────
	

	
	
	水            量
	   m3(長   m，寬    m，有效深度   m)
	

	
	
	給水裝置
	─────
	

	外
	
	耐震措施
	有    ．    無
	

	
	
	設置場所
	
	

	
	加
	重力水箱
	構        造
	
	

	
	
	
	內容積．落差
	                 m3                    m
	

	觀
	壓
	
	配管．閥類
	─────
	

	
	
	
	水位計
	─────
	

	
	送
	壓力水箱
	種類．構造
	
	

	
	
	
	內容積．有效壓力
	            m3 ．            kgf/cm2
	

	試
	水
	
	自動加壓裝置
	有  ．  無
	

	
	
	
	配管．閥類
	─────
	

	
	裝
	
	水位計．壓力計
	─────
	

	
	
	消防幫浦
	
	製造廠
	額定出水量     ℓ/min

	驗
	置
	
	幫浦規格
	
	額定全揚程        m

	
	
	
	
	型式
	製造號碼


自動撒水設備

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	
	
	消防幫浦
	
	製造廠
	種類        型電動機

	
	
	
	電動機規格
	
	額定電壓          Ｖ

	
	
	
	
	型式
	額定電流          Ａ

	
	
	
	
	製造號碼
	額定輸出     HP/KW

	
	加
	
	幫浦
．
電動機
	設置狀況
	─────
	

	外
	
	
	
	接地工程
	種接地
	

	
	
	
	
	配線
	─────
	

	
	
	
	
	潤滑油
	─────
	

	
	
	
	防止水溫上昇之排放裝置
	配管．閥類
	管徑                          A  
	

	
	
	
	
	限流孔
	流過口徑                    mm
	

	觀
	壓
	
	
	設在中繼幫浦
	排放配管高度                 m
	

	
	
	
	
	之排放配管．
	
	

	
	
	
	
	排放裝置
	排放裝置設定壓力        kgf/cm2
	

	
	送
	
	性能試驗裝置配管．閥類
	─────
	

	
	
	
	呼水
裝置
	材質
	鋼板製．合成樹脂製
	

	試
	
	
	
	水量
	                               l
	

	
	水
	
	
	溢水用排水管
	管徑                          A
	

	
	
	
	
	呼水管
	管徑                          A
	

	
	
	
	
	補給水管
	管徑                          A
	

	
	裝
	
	
	減水警報裝置
	浮球閥．電極
	

	驗
	
	
	
	設置場所
	
	

	
	
	
	控制
	控制盤
	─────
	

	
	置
	
	裝置
	預備品
	─────
	

	
	
	
	
	接地工程
	                        種接地
	

	
	
	
	壓力計．
	設置位置
	─────
	

	
	
	
	連成計
	性能
	壓力計之精度等級             級
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	啟
	直  接  操  作  部
	─────
	

	
	動
	啟動用水壓
開關裝置
	啟動用壓力水槽
	
	

	
	裝
	
	水槽容量
	                               l
	

	
	置
	
	配管．閥類
	管徑                          A
	


自動撒水設備

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	
	
	自動
	密閉式撒水頭
	─────
	

	
	啟
	啟動裝置
	自動火災感知裝置
	─────
	

	
	動
	
	設置場所
	─────
	

	
	裝
	手動
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	外
	置
	啟動裝置
	構造
	─────
	

	
	
	
	標示
	─────
	

	
	
	流水檢知裝置
	─────
	

	
	
	設置狀況
	─────
	

	
	配
	配管
	─────
	

	觀
	管
	閥類
	─────
	

	
	．
	吸水管
	─────
	

	
	閥
	底閥
	─────
	

	
	類
	防蝕措施
	有  ．  無
	

	
	
	排水措施
	有  ．  無
	

	試
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	電
	常用電源
	V
	

	
	源
	緊急電源種類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	
	
	放水區域數
	樓層
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	撒
	及設定狀況
	放水區域數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	驗
	
	(限開放式撒水頭)
	設定狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	水
	設置方法
	配置
	─────
	

	
	
	
	裝置方向
	─────
	

	
	頭
	密閉式撒水頭
	標示溫度
	
	

	
	
	
	構造．性能
	─────
	

	
	
	開放式撒水頭
	─────
	

	
	制水閥
	設置場所
	─────
	

	
	
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	
	
	構造
	─────
	

	
	
	標示
	
	


自動撒水設備
	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	
	流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚．

壓力檢知裝置
	設置場所
	─────
	

	
	
	種類．口徑
	─────
	

	
	
	減壓警報
	─────
	

	外
	
	構造．性能
	─────
	

	
	一齊開放閥
	啟動
	設置場所
	
	

	
	
	操作部
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	
	
	動作試驗裝置
	─────
	

	
	
	構造．性能
	─────
	

	
	
	設置場所
	─────
	

	
	末端查驗閥
	構造
	─────
	

	
	
	標示
	─────
	

	觀
	自動警報裝置
	音響警報裝置
	─────
	

	
	
	火災表示裝置
	─────
	

	
	
	設置場
所等
	設置場所
	─────
	

	
	
	
	設置高度
	距基地地面高度               m
	

	
	送水口
	
	標示
	─────
	

	
	
	結合構件
	─────
	

	
	
	逆止閥
	─────
	

	
	減壓裝置
	
	

	試
	
	撒水栓
	撒水栓
	樓層
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	
	
	設置個數
	設置個數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	
	
	設置場所
	─────
	

	
	補助
	
	周圍狀況．操作性
	─────
	

	
	
	
	開關閥設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	
	撒水
	
	水帶接續
	─────
	

	
	
	
	消防栓開關閥
	─────
	

	
	栓等
	撒水
栓箱
	周圍狀況
	─────
	

	
	
	
	設置狀況
	─────
	

	驗
	
	
	材質
	─────
	

	
	
	
	紅色燈
	─────
	

	
	
	
	標示
	─────
	


自動撒水設備
	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	外
	補助撒水栓等
	
	水帶
	─────
	

	觀
	
	
	水帶接續口
	─────
	

	試
	
	水帶‧瞄子
	瞄子
	─────
	

	驗
	
	
	結合狀態
	─────
	

	
	
	
	收納狀態
	捲盤式．折疊收納式
	

	
	
	重力水箱
	動作
試驗
	給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	靜水壓測定
	最低位   m 、最高位    m 
	

	
	加
	壓力水箱
	動作
試驗
	給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	
	自動加壓裝置動作狀況
	─────
	

	性
	壓
	
	靜水壓測定
	最低位           kgf/cm2

最高位           kgf/cm2
	

	
	
	
	呼水裝置動作試驗
	減水警報裝置動作狀況
	距底面之高度         cm
	

	
	送
	
	
	自動給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	
	由呼水槽補給水狀況
	─────
	

	能
	
	
	控制裝
	啟動．停止操作時狀況
	─────
	

	
	水
	
	置試驗
	電源切換時運轉狀況
	─────
	

	
	
	
	啟動裝置試驗．幫浦啟動表示試驗
	幫浦啟動狀況
	─────
	

	
	
	消  防
	
	啟動表示點燈狀況
	─────
	

	
	裝
	
	
	啟動用水壓開關
	設定壓力        kgf/cm2
	

	試
	
	
	
	裝置動作壓力
	動作壓力        kgf/cm2
	

	
	
	幫  浦
	
	運轉狀況
	─────
	

	
	置
	
	
	關閉運轉
時狀況
	關閉揚程
	                      m
	

	
	
	
	幫浦
	
	電壓
	                      V
	

	
	
	
	
	
	電流
	                      A
	

	驗
	試
	
	試驗
	額定負荷
	額定揚程
	                      m
	

	
	
	
	
	運轉時
	電壓
	                      V
	

	
	
	
	
	狀況
	電流
	                      A
	

	
	驗
	
	防止水溫上昇排放裝置試驗
	排放水量           ℓ/min
	

	
	
	
	幫浦性能試驗裝置試驗
	表示值的差         ℓ/min
	

	
	配管耐壓試驗
	試驗壓力       kgf/cm2  
	

	
	手動啟動裝置試驗
	─────
	

	
	流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚．表示等
	─────
	


自動撒水設備
	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	
	
	放水區域別
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	放
	使用開放式撒水頭者
	啟動性能等
	由自動火災感知裝置啟動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水
	
	
	由手動啟動裝置啟動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	綜
	試
	樓層別
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	驗
	使用密閉式
撒水頭者
	啟動性能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合
	
	
	放水壓力(kgf/cm2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	放水量(ℓ/min)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	試
	
	補助撒水栓
	放水壓力
	kgf/cm2
	

	
	
	
	放水量
	ℓ/min
	

	驗
	補助撒水栓操作性試驗
	捲盤式‧折疊收納式
	

	
	緊急電源
切換試驗
	發電機設備
	─────
	

	
	
	蓄電池設備
	─────
	

	
	
	
	
	
	

	備

註
	
	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
	水道連結型自動撒水設備測試報告書

	測 試 日 期     年     月     日
測 試 人 員

姓   名：                   簽章

住   址：

	用途
	
	構造
	

	總樓地板面積
	㎡
	樓層數
	地上       層  地下        層

	方式
	□民生水箱共用式(A)
□獨立水箱式-地面水箱型(C)

□獨立水箱式-樓層水箱型(E)
	□民生水箱共用式(B)

□獨立水箱式-屋頂水箱型(D)

	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	外

觀

試

驗


	水源
	水源種類．構造
	─────
	

	
	
	水量
	m3(長   m，寬    m，有效深度   m)
	

	
	
	給水裝置
	─────
	

	
	
	耐震措施
	有    ．    無
	

	
	增壓供水裝置(限有裝設者)
	設置場所
	─────
	

	
	
	型式
	─────
	

	
	配管．配件及閥類
	設置狀況
	─────
	

	
	
	配管材質
	─────
	

	
	
	防蝕等其他措施
	有．無
	

	
	撒水頭
	配置
	─────
	

	
	
	裝置方向
	─────
	

	
	
	標示溫度
	
	

	
	
	構造．性能
	─────
	

	
	末端查驗閥(採用獨立水箱式)
	設置場所
	─────
	

	
	
	構造
	─────
	

	
	
	標示
	─────
	

	
	使用標示
	─────
	


水道連結型自動撒水設備

	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	性能
試

驗
	水箱
	動作  試驗
	給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	增壓供水裝置(限有裝設者)
	
	增壓供水裝置動作狀況
	─────
	

	綜合試驗
	放水

試驗
	放水壓力(kgf/cm2)
	
	

	
	
	放水量(ℓ/min)
	
	

	備
註


	 

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
	水霧滅火設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年        月     日

	
	測 試 人 員

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用       途
	
	構  造
	                        

	總樓地板面積
	                       m2
	樓層數
	地上       層  地下        層

	試      驗      項      目
	種  類  ．  容  量  等  內  容
	結果

	
	水 源
	水源種類．構造
	─────
	

	
	
	水            量
	   m3(長   m，寬    m，有效深度   m)
	

	
	
	吸水障礙防止措施
	有    ．    無
	

	
	
	給  水 裝  置
	─────
	

	外
	
	耐震措施
	有    ．    無
	

	
	
	設置場所
	
	

	
	
	重力水箱
	構        造
	
	

	
	
	
	內容積．落差
	                m3                     m
	

	
	加
	
	配管．閥類
	─────
	

	觀
	
	
	水位計
	─────
	

	
	壓
	壓力水箱
	種類．構造
	
	

	
	
	
	內容積．有效壓力
	              m3            kgf/cm2
	

	
	送
	
	自動加壓裝置
	有  ．  無
	

	
	
	
	配管．閥類
	─────
	

	試
	水
	
	水位計．壓力計
	─────
	

	
	
	消防幫浦
	
	製造廠
	額定出水量         ℓ/min

	
	裝
	
	幫浦規格
	
	額定全揚程        m

	
	
	
	
	型式
	製造號碼

	
	置
	
	電動機規格
	製造廠
	種類        型電動機

	驗
	
	
	
	
	額定電壓            Ｖ

	
	
	
	
	型式
	額定電流            Ａ

	
	
	
	
	製造號碼
	額定輸出          HP/KW


水霧滅火設備

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	
	加
	消防幫浦
	幫浦
．
電動機
	設置狀況
	─────
	

	
	
	
	
	接地工程
	種接地
	

	
	
	
	
	配線
	─────
	

	外
	
	
	
	潤滑油
	─────
	

	
	
	
	防止水溫
上昇之排
放裝置
	配管．閥類
	─────
	

	
	
	
	
	限流孔
	流過口徑                    mm
	

	
	壓
	
	
	設在中繼幫浦
	排放配管高度                 m
	

	
	
	
	
	之排放配管．
	
	

	
	
	
	
	排放裝置
	排放裝置設定壓力        kgf/cm2
	

	
	送
	
	性能試驗裝置配管．閥類
	─────
	

	
	
	
	
	材質
	鋼板製．合成樹脂製
	

	
	
	
	
	水量
	                               l
	

	
	水
	
	呼水
	溢水用排水管
	管徑                          A
	

	觀
	
	
	
	呼水管
	管徑                          A
	

	
	
	
	裝置
	補給水管
	管徑                          A
	

	
	裝
	
	
	減水警報裝置
	浮球閥．電極
	

	
	
	
	
	設置場所
	
	

	
	
	
	控制
	控制盤
	─────
	

	
	置
	
	裝置
	預備品
	─────
	

	
	
	
	
	接地工程
	                        種接地
	

	
	
	
	壓力計．
	設置位置
	─────
	

	試
	
	
	連成計
	性能
	壓力計之精度等級             級
	

	
	
	
	減壓措置
	有  ．  無
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	
	直接操作部
	─────
	

	
	
	啟動用水壓
開關裝置
	啟動用壓力水槽
	
	

	
	啟
	
	水槽容量
	                               l
	

	
	動
	
	配管．閥類
	管徑                          A
	

	
	裝
	自動
	密閉式撒水頭
	─────
	

	驗
	置
	啟動裝置
	自動火災感知裝置
	─────
	

	
	
	手動
	設置場所
	─────
	

	
	
	啟動裝置
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	


水霧滅火設備
	 試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	
	啟動
裝置
	手動
啟動裝置
	構造
	─────
	

	
	
	
	標示
	─────
	

	外
	
	流水檢知裝置
	─────
	

	
	
	設置狀況
	─────
	

	
	
	配管
	─────
	

	
	配管
	閥類
	─────
	

	
	．
	吸水管
	─────
	

	
	閥類
	底閥
	─────
	

	觀
	
	防蝕措施
	有  ．  無
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	電源
	常用電源
	                             V
	

	
	
	緊急電源的種類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	
	放射區域
	樓層
	
	
	
	
	──

	
	數及設定
	放射區域數
	
	
	
	
	──

	試
	狀況
	設置狀況
	
	
	
	
	

	
	水霧
噴頭
	設置方法
	配置
	─────
	

	
	
	水霧噴頭
	─────
	

	
	
	自動火災感知裝置
	─────
	

	
	
	
	設置場所
	─────
	

	
	制水閥
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	驗
	（控制閥）
	構造
	─────
	

	
	
	
	標示
	─────
	

	
	自動警報逆止閥
	設置場所
	─────
	

	
	
	種類．口徑
	─────
	

	
	
	減壓警報
	─────
	

	
	
	構造．性能
	─────
	

	
	
	啟動
	設置場所
	
	

	
	一齊開
	操作部
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	
	放閥
	動作試驗裝置
	─────
	


	
	
	構造．性能
	─────
	


水霧滅火設備
	 試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	
	自動警報裝置
	音響警報裝置
	─────
	

	外
	
	火災表示裝置
	─────
	

	觀
	排水設備
	地板面坡度
	─────
	

	試
	
	排水溝．集水管
	─────
	

	驗
	
	滅火坑
	構造
	─────
	

	
	
	
	設置位置
	─────
	

	
	
	地區境界堤高度
	距樓地板面高度          m
	

	
	
	重力
水箱
	動作
試驗
	給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	靜水壓測定
	最低位    m、 最高位     m 
	

	
	加
	壓力
水箱
	動作
試驗
	給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	
	自動加壓裝置動作狀況
	─────
	

	性
	壓
	
	靜水壓測定
	最低位             kgf/cm2最高位             kgf/cm2
	

	
	
	
	呼水裝置動作試驗
	減水警報裝置動作狀況
	距底面之高度           cm
	

	
	送
	
	
	自動給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	
	由呼水槽補給水狀況
	─────
	

	能
	
	
	控制裝
	啟動．停止操作時的狀況
	─────
	

	
	水
	
	置試驗
	電源切換時運轉狀況
	─────
	

	
	
	
	啟動
裝置
試驗
	幫浦啟動狀況
	─────
	

	
	
	消  防
	
	啟動表示點燈狀況
	─────
	

	
	裝
	
	
	啟動用水壓開關
	設定壓力          kgf/cm2
	

	試
	
	
	
	裝置動作壓力
	動作壓力          kgf/cm2
	

	
	
	幫  浦
	
	運轉狀況
	─────
	

	
	置
	
	
	關閉運轉
時狀況
	全閉揚程
	                       m
	

	
	
	
	幫浦
	
	電壓
	                        V
	

	
	
	
	
	
	電流
	                        A
	

	驗
	試
	
	試驗
	額定負荷
	額定揚程
	                        m
	

	
	
	
	
	運轉時
	電壓
	                        V
	

	
	
	
	
	狀況
	電流
	                        A
	

	
	驗
	
	防止水溫上昇排放裝置試驗
	排放水量             ℓ/min
	

	
	
	
	幫浦性能試驗裝置試驗
	表示值的差           ℓ/min
	


水霧滅火設備
	 試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	性能試驗
	配管耐壓試驗
	試驗壓力          kgf/cm2
	

	
	手動啟動裝置試驗
	─────
	

	
	自動警報逆止閥．標示等
	─────
	

	
	
	放射區域
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	
	啟動性
	由自動火災感知裝置啟動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	綜
	放
	能等
	由手動啟動裝置啟動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水霧噴頭放射狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合
	射
	放射壓力
	最高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(kgf/cm2)
	最低
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	試
	試
	放射量
	 (ℓ/min)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地區境界堤狀態
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	驗
	驗
	排水設備
	滅火坑水位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	排水狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	緊急電源
	發電機設備
	─────
	

	
	切換試驗
	蓄電池設備
	─────
	

	
	
	
	
	
	

	備

註


	
	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
	泡沫滅火設備測試報告書

	
	測 試 日 期      年       月       日

	
	測 試 人 員

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用       途
	
	構  造
	                         

	總樓地板面積
	                       ㎡
	樓層數
	地上       層  地下        層

	種   別
	 固定式 (全區放射方式    局部放射方式)           移動式

	試      驗      項      目
	種類．容量等的內容
	結果

	
	水 源
	水源種類．構造
	─────
	

	
	
	水量
	   m3(長   m，寬    m，有效深度   m)
	

	
	
	吸水障礙防止措施
	有    ．    無
	

	
	
	給水裝置
	─────
	

	外
	
	耐震措施
	有    ．    無
	

	
	
	設置場所
	
	

	
	
	重力水箱
	構        造
	
	

	
	
	
	內容積．落差
	                 m3                    m
	

	
	加
	
	配管．閥類
	─────
	

	觀
	
	
	水位計
	─────
	

	
	壓
	壓力水箱
	種類．種類
	
	

	
	
	
	內容積．有效壓力
	              m3            kgf/cm2
	

	
	送
	
	自動加壓裝置
	有  ．  無
	

	
	
	
	配管．閥類
	─────
	

	試
	水
	
	水位計．壓力計
	─────
	

	
	
	消防幫浦
	幫浦規格
	製造廠
	額定出水量         ℓ/min

	
	裝
	
	
	
	額定全揚程         m

	
	
	
	
	型式
	製造號碼

	
	置
	
	電動機規格
	製造廠
	種類        型電動機

	驗
	
	
	
	
	額定電壓            Ｖ

	
	
	
	
	型式
	額定電流            Ａ

	
	
	
	
	製造號碼
	額定輸出          HP/KW


泡沫滅火設備

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	
	加
	消防
幫浦
	幫浦
	設置狀況
	─────
	

	
	
	
	．
	接地工程
	種接地
	

	
	
	
	電動機
	配線
	─────
	

	外
	
	
	
	潤滑油
	─────
	

	
	
	
	防止水溫
上昇
	配管．閥類
	管徑                         A  
	

	
	壓
	
	之排放裝置
	限流孔
	流過口徑                    mm
	

	
	
	
	性能試驗裝置配管．閥類
	─────
	

	
	送
	
	
	材質
	鋼製板．合成樹脂製
	

	
	
	
	
	水量
	                             l
	

	觀
	水
	
	呼水
	溢水用排水管
	管徑                          A
	

	
	
	
	
	呼水管
	管徑                          A
	

	
	裝
	
	裝置
	補給水管
	管徑                          A
	

	
	
	
	
	減水警報裝置
	浮球閥．電極
	

	
	置
	
	
	設置場所
	
	

	
	
	
	控制
	控制盤
	─────
	

	試
	
	
	裝置
	預備品
	─────
	

	
	
	
	
	接地工程
	                        種接地
	

	
	
	
	壓力計．
	設置位置
	─────
	

	
	
	
	連成計
	性能
	壓力計之精度等級            級
	

	
	
	減壓措施  
	有  ．  無
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	
	直接操作部
	─────
	

	驗
	
	啟動用水壓
	啟動用壓力水槽
	
	

	
	啟
	開關裝置
	水槽容量
	                              l
	

	
	
	
	配管．閥類
	─────
	

	
	動
	自動
	密閉式撒水頭
	─────
	

	
	
	啟動裝置
	自動火災感知裝置
	─────
	

	
	裝
	
	設置場所
	─────
	

	
	
	手動
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	
	置
	啟動裝置
	構造
	─────
	

	
	
	
	標示
	─────
	


泡沫滅火設備
	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	外
	自動警報逆止閥
	─────
	

	
	
	設罝狀況
	─────
	

	
	
	配管
	─────
	

	
	配管
	閥類
	─────
	

	
	．
	吸水管
	─────
	

	
	閥類
	底閥
	─────
	

	觀
	
	防蝕措施
	有  ．  無
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	電源
	常用電源
	                            V
	

	
	
	緊急電源種類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	
	放射

區域
數及

設定
狀況
	樓層
	
	
	
	
	──

	
	
	放射區域數
	
	
	
	
	──

	
	
	發泡方式(高發泡．低發泡)
	
	
	
	
	

	試
	
	設定狀況
	
	
	
	
	

	
	
	設置方法
	配置
	─────
	

	
	泡   沫
	
	裝置方向
	─────
	

	
	放出口
	泡沫噴頭
	─────
	

	
	
	高發泡放出口
	─────
	

	
	制水閥
	設置場所
	
	

	
	
	設置高度
	距樓地板面高度              m
	

	驗
	
	構造
	─────
	

	
	
	標示
	─────
	

	
	
	設置場所
	─────
	

	
	自動
警報
	種類．口徑
	─────
	

	
	逆止閥
	減壓警報
	─────
	

	
	1
	構造．性能
	─────
	

	
	
	啟動
	設置場所
	
	

	
	一齊
	操作部
	設置高度
	距樓地板面高度              m
	

	
	開放閥
	動作試驗裝置
	─────
	

	
	
	構造．性能
	─────
	


泡沫滅火設備
	 試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	
	自動警報裝置
	音響警報裝置
	─────
	

	
	
	火災表示裝置
	─────
	

	外
	防護區域
	開口部之措施
	─────
	

	
	開口部

(限高發泡)
	不設自動關閉裝置之開口部
	─────
	

	
	
	開口部之構造
	─────
	

	
	
	
	設置場所
	
	

	
	儲
	儲存槽
	滅火藥劑之適合性
	─────
	

	觀
	
	
	儲存量
	l 
	

	
	存
	
	壓力計指示
	kgf/cm2
	

	
	
	混合
	設置場所
	
	

	  
	槽
	裝置
	混合方式
	
	

	
	
	泡沫
滅火
	種類
	蛋白．合成界面活性劑．
水成膜
	

	試
	等
	藥劑
	性能
	稀釋容量濃度           %
	

	
	
	耐震措施
	─────
	

	
	
	
	泡沫
消防栓
	樓層
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	
	
	設置個數
	設置個數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	泡
	泡沫
	設置場所
	─────
	

	驗
	
	消防栓
	周圍狀況．操作性
	─────
	

	
	沫
	
	開關閥設置高度
	距樓地板面高度         m
	

	
	
	
	水帶接續口
	─────
	

	
	消
	泡沫
消防栓箱
	周圍狀況
	─────
	

	
	
	
	設置狀況
	─────
	

	
	防
	
	材質 
	─────
	

	
	
	
	標示燈
	─────
	

	
	栓
	
	標示
	─────
	

	
	
	水帶
	水帶
	─────
	

	
	等
	‧
	水帶接續口
	─────
	

	
	
	瞄子
	瞄子
	─────
	


泡沫滅火設備
	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	外觀測試
	消防栓等
	水帶‧
瞄子
	結合狀態
	─────
	

	
	
	
	收納狀態
	─────
	

	
	
	重力
	動作試驗
	給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	水箱
	靜水壓測定
	最低位      m、最高位      m 
	

	
	加
	壓力
水箱
	動作
	給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	試驗
	自動加壓裝置動作
狀況
	─────
	

	性
	壓
	
	靜水壓測定
	最低位  kgf/cm2最高位 kgf/cm2
	

	
	
	
	呼水裝置
動作試驗
	減水警報裝置動作狀況
	距底面之高度             cm
	

	
	送
	
	
	自動給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	
	由呼水槽補給水狀況
	─────
	

	能
	
	
	控制裝
	啟動．停止操作時狀況
	─────
	

	
	水
	
	置試驗
	電源切換時運轉狀況
	─────
	

	
	
	消防
	啟動裝置
試驗
	幫浦啟動狀況
	─────
	

	
	
	幫浦
	
	啟動表示點燈狀況
	─────
	

	
	裝
	
	
	啟動用水壓開關
	設定壓力           kgf/cm2
	

	試
	
	
	
	裝置動作壓力
	動作壓力           kgf/cm2
	

	
	
	
	
	運轉狀況
	─────
	

	
	置
	
	
	關閉運轉
時狀況
	關閉揚程
	                         ｍ
	

	
	
	
	幫浦
	
	電壓
	                         V
	

	
	
	
	
	
	電流
	                         A
	

	驗
	試
	
	試驗
	額定負荷
運轉時
狀況
	額定揚程
	                         ｍ
	

	
	
	
	
	
	電壓
	                          V
	

	
	
	
	
	
	電流
	                          A
	

	
	驗
	
	防止水溫上昇排放裝置試驗
	排放水量              ℓ/min
	

	
	
	
	幫浦性能試驗裝置試驗
	表示值的差            ℓ/min
	

	
	配管耐壓試驗
	試驗壓力            kgf/cm2
	

	
	手動啟動裝置試驗
	─────
	

	
	自動警報逆止閥‧表示等
	─────
	

	綜合試驗
	泡沫放射
	固
	放射區域
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	試驗（使用
	定
	由自動火災感知裝置啟動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	低發泡者)
	式
	由手動啟動裝置啟動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


泡沫滅火設備
	       試驗項目1
	種類．容量等內容
	結果

	
	
	
	泡沫噴頭放射狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	固
	放射壓力
	最高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	定
	（kgf/cm2）
	最低
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	式
	稀釋容量濃度（％）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	綜
	泡沫放
	
	發泡倍率(倍)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	射試驗
	
	25%還原時間(sec)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（使用
	
	放射區域
	
	
	

	
	低發泡
	移
	放射狀況
	
	
	

	合
	者）1  
	
	放射量測定
	放射壓力
	kgf/cm2
	kgf/cm2
	

	
	
	動
	
	放射量
	ℓ/min
	ℓ/min
	

	
	
	
	稀釋容量濃度
	%
	%
	

	
	
	式
	發泡倍率
	倍
	倍
	

	試
	
	
	25%還原時間
	sec
	sec
	

	
	泡沫放射
試驗(使用高發泡者)
	放射區域
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	
	啟動性 

能等
	由自動火災感知裝置  啟動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	由手動啟動裝置啟動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	驗
	
	自動關閉裝置動作狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	放射狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	由放出停止裝置之停止狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	放射壓力測定(kgf/cm2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	緊急電源
	發電機設備
	──────
	

	
	切換試驗
	蓄電池設備
	──────
	

	備
註
	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
	惰性氣體（       ）滅火設備測試報告書

	
	測 試 日 期     年     月     日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                   簽章

	
	住   址：

	設置場所
	設置樓層
	防護對象種類

	
	
	
	

	
	
	
	

	放射方式
	固定式  全區放射方式  局部放射方式
	設計放射時間                      sec

	
	移動式
	設計放射時間                      sec

	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	外
觀
試
驗
	控
制
裝
置
	設置場所
	
	

	
	
	表示燈‧開關
	────────
	

	
	
	防護措施
	────────
	

	
	
	遲延裝置
	────────
	

	
	
	自動‧手動啟動切換裝置
	────────
	

	
	電 
源
	常用電源
	V
	

	
	
	緊急電源種類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	
	啟
動
裝
置
	手
動
啟
動
裝
置
	設
置
場
所
等
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	
	設置位置
	────────
	

	
	
	
	
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	
	
	
	
	設備標示
	────────
	

	
	
	
	
	操作標示
	────────
	

	
	
	
	塗色等
	────────
	

	
	
	
	防護措施
	────────
	

	
	
	
	表示燈
	────────
	


惰性氣體滅火設備

	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	外
觀
試

驗
	自動啟動裝置
	設置場所
	
	

	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	
	探測器
	────────
	

	
	警

報

裝

置
	設置位置
	────────
	

	
	
	警報方式
	────────
	

	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	儲存滅火藥劑量
	
	

	
	儲
存
容
器
等
	設置
	設置場所
	────────
	

	
	
	場所等
	標示
	────────
	

	
	
	儲存容器
	────────
	

	
	
	充填比等
	────────
	

	
	
	容器閥
	────────
	

	
	
	容器閥開放裝置
	────────
	

	
	
	安全裝置．破壞板
	────────
	

	
	配

管

．
閥
類
	設置狀況
	────────
	

	
	
	配管管路
	────────
	

	
	
	閉止閥

（限二氧化碳滅火設備）
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	標示
	────────
	

	
	
	
	配管．配線接續部
	────────
	

	
	
	
	構造
	────────
	

	
	
	構造．材質
	────────
	

	
	
	口徑．使用數
	────────
	

	
	
	安全裝置
	────────
	

	
	選

擇

閥
	設置
	設置場所
	
	

	
	
	場所等
	標示
	────────
	

	
	
	導管接續部
	────────
	

	
	
	構造
	────────
	

	
	啟動用
氣體
容器
	設置場所
	
	

	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	噴

頭
	設置位置
	────────
	

	
	
	構造．性能
	────────
	


惰性氣體滅火設備
	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	外觀試驗
	噴頭‧皮管
	設置位置
	────────
	

	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	防護區域等
	防護區域
	────────
	

	
	
	開口部自動關閉措施
	────────
	

	
	
	追加滅火藥劑開口部面積
	────────
	

	
	
	滅火藥劑流失防止措施
	────────
	

	
	
	開口部位置
	────────
	

	
	
	滅火藥劑排出措施
	────────
	

	
	
	壓力上昇防止措施
	────────
	

	
	耐震措施
	────────
	

	性
能
試
驗
	動作試驗
	防護區域
	
	
	
	
	──

	
	
	選擇閥動作試驗
	
	
	
	
	

	
	
	閉止閥動作試驗

（限二氧化碳滅火設備）
	
	
	
	
	

	
	
	容器閥開放裝置動作試驗
	
	
	
	
	

	
	
	控制裝置
試驗
	遲延時間
	
	
	
	
	

	
	
	
	緊急停止裝置動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	音響警報先行動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	自動．手動切換動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	異常信號

試驗
	短路試驗
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	接地試驗
	
	
	
	
	

	
	
	音響警報
裝置試驗
	由啟動裝置動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	警報鳴動狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	音量
	
	
	
	
	

	
	
	
	音聲警報裝置動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	自動警報動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	附屬裝置
	動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	連動試驗
	復歸操作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	滅火藥劑排出試驗
	
	
	
	
	

	
	
	放射表示燈試驗
	
	
	
	
	

	
	
	自動冷凍
機試驗
	啟動狀況
	────────
	

	
	
	
	電流
	                 A
	

	
	
	
	溫度．壓力
	       ℃        kgf/cm2
	


惰性氣體滅火設備
	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	綜　合

試

驗
	綜合動作試驗
	選擇閥動作狀況．放出管路
	
	
	
	
	

	
	
	通氣狀況
	
	
	
	
	

	
	
	氣密狀況
	
	
	
	
	

	
	
	區域別儲存容器開放數
	
	
	
	
	

	
	
	警報裝置動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	放射表示燈亮燈狀況
	
	
	
	
	

	
	
	附屬裝置動作狀況
	
	
	
	
	

	備

註


	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	鹵化烴（         ）滅火設備測試報告書

	
	測 試 日 期     年     月     日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	住   址：

	設置場所
	設置樓層
	防護對象種類

	
	
	
	

	
	
	
	

	放射方式
	固定式  全區放射方式  局部放射方式
	設計放射時間                      sec

	
	移動式
	設計放射時間                      sec

	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	外觀試驗
	控
制
裝
置
	設置場所
	 
	

	
	
	表示燈‧開關
	────────
	

	
	
	防護措施
	────────
	

	
	
	遲延裝置
	────────
	

	
	
	自動‧手動啟動切換裝置
	────────
	

	
	電

源
	常用電源
	        V 
	

	
	
	緊急電源種類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	
	啟
動
裝
置
	手
動
啟
動
裝
置
	設

置

場
所

等
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	
	設置位置
	────────
	

	
	
	
	
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	
	
	
	
	設備標示
	────────
	

	
	
	
	
	操作標示
	────────
	

	
	
	
	塗色等
	────────
	

	
	
	
	防護措施
	────────
	

	
	
	
	表示燈
	────────
	


鹵化烴滅火設備                                                             

	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	外
觀
試
驗
	自動啟動裝置
	設置場所
	
	

	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	
	探測器
	────────
	

	
	警

報
裝

置
	設置位置
	────────
	

	
	
	警報方式
	────────
	

	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	儲存滅火藥劑量
	         
	


	
	儲
存
容
器
等
	設  置
	設置場所
	────────
	

	
	
	場所等
	標示
	────────
	

	
	
	儲存容器
	────────
	

	
	
	充填比等
	────────
	

	
	
	容器閥
	────────
	

	
	
	容器閥開放裝置
	────────
	

	
	
	安全裝置．破壞板
	────────
	

	
	配

管

．
閥

類
	設置狀況
	────────
	

	
	
	配管管路
	────────
	

	
	
	構造．材質
	────────
	

	
	
	口徑．使用數
	────────
	

	
	
	安全裝置
	────────
	

	
	選

擇

閥
	設置
	設置場所
	
	

	
	
	場所等
	標示
	────────
	

	
	
	導管接續部
	────────
	

	
	
	構造
	────────
	

	
	啟動用
氣體容器
	設置場所
	
	

	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	噴頭
	設置位置
	────────
	

	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	噴頭‧

皮管
	設置位置
	────────
	

	
	
	構造．性能
	────────
	


鹵化烴滅火設備
	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	外
觀
試
驗
	防護區域等
	防護區域
	────────
	

	
	
	開口部自動關閉措施
	────────
	

	
	
	滅火藥劑流失防止措施
	────────
	

	
	
	開口部位置
	────────
	

	
	
	滅火藥劑排出措施
	────────
	

	
	
	壓力上昇防止措施
	────────
	

	
	耐震措施
	────────
	

	性
能
試
驗
	動作試驗
	防護區域
	
	
	
	
	──

	
	
	選擇閥動作試驗
	
	
	
	
	

	
	
	容器閥開放裝置動作試驗
	
	
	
	
	

	
	
	控制裝置
試驗
	遲延時間
	
	
	
	
	

	
	
	
	緊急停止裝置動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	音響警報先行動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	自動．手動切換動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	異常信號

試驗
	短路試驗
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	接地試驗
	
	
	
	
	

	
	
	音響警報
裝置試驗
	由啟動裝置動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	警報鳴動狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	音量
	
	
	
	
	

	
	
	
	音聲警報裝置動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	
	自動警報動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	附屬裝置
	動作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	連動試驗
	復歸操作狀況
	
	
	
	
	

	
	
	滅火藥劑排出試驗
	
	
	
	
	

	
	
	放射表示燈試驗
	
	
	
	
	

	
	
	自動冷凍
機試驗
	啟動狀況
	────────
	

	
	
	
	電流
	                     A
	

	
	
	
	溫度．壓力
	        ℃       kgf/cm2
	

	綜
合
試
驗
	綜合動作

試驗
	選擇閥動作狀況．放出管路
	
	
	
	
	

	
	
	通氣狀況
	
	
	
	
	

	
	
	氣密狀況
	
	
	
	
	

	
	
	區域別儲存容器開放數
	
	
	
	
	


鹵化烴滅火設備
	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	綜合試驗
	綜合動作
	警報裝置動作狀況
	
	
	
	
	

	
	試驗
	放射表示燈亮燈狀況
	
	
	
	
	

	
	
	附屬裝置動作狀況
	
	
	
	
	

	備

註


	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	乾粉滅火設備測試報告書

	
	測 試 日 期        年        月      日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名                      簽章

	
	地   址

	設置場所
	設置層
	防護對象種類

	
	
	
	

	
	
	
	

	放射方式
	固定式  全區放射方式  局部放射方式
	設計放射時間                     sec

	
	移動式
	設計放射時間                     sec

	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	
	控 制

裝 置
	設置場所等
	
	

	外
	
	標示燈‧開關
	────────
	

	
	
	防護措施
	────────
	

	
	
	延遲裝置
	────────
	

	
	
	自動‧手動啟動切換裝置
	────────
	

	
	電 源
	常用電源
	                             V
	

	觀
	
	緊急電源種類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	
	
	
	
	設置場所
	
	

	
	啟
	手
	設置場
	設計位置
	────────
	

	
	
	動
	所等
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	
	動
	啟
	
	設備表示
	────────
	

	試
	
	動
	
	操作表示
	────────
	

	
	裝
	裝
	防護措施
	────────
	

	
	
	置
	表示燈
	────────
	

	
	置
	自動啟動
裝置
	設置場所
	
	

	驗
	
	
	構造‧性能
	────────
	

	
	
	
	探測器
	────────
	


乾粉滅火設備

	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	警報
	設置位置
	────────
	

	
	
	警報方式
	────────
	

	
	裝置
	構造．性能
	────────
	

	
	儲存滅火藥劑
	種類第       種、藥劑量      kg
	

	外
	
	
	設  置
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	場所等
	標識
	────────
	

	
	儲
	存
	
	蓄壓
式
	儲存容器
	────────
	

	
	容
	器
	機
	
	容器閥
	────────
	


	
	等
	
	
	
	容器閥開放裝置
	────────
	

	
	
	
	
	加壓
式
	儲存槽
	────────
	

	觀
	
	
	
	
	定壓動作裝置
	────────
	

	
	
	
	器
	充填比
	────────
	

	
	
	
	
	安全裝置
	────────
	

	
	
	
	耐震措施
	────────
	

	
	
	
	設置狀況
	────────
	

	
	
	
	配管管路
	────────
	

	試
	配管．
	構造．材質
	────────
	

	
	閥
	類
	口徑．使用數
	────────
	

	
	
	
	安全裝置
	────────
	

	
	
	
	耐震措施
	────────
	

	
	選擇閥
	設置
	設置場所
	
	

	
	
	場所等
	標示
	────────
	

	驗
	
	導管接續部
	────────
	

	
	
	構造
	────────
	

	
	啟動用
氣體容器
	設置場所
	
	

	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	噴頭
	設置位置
	────────
	

	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	噴頭

皮管
	設置位置
	────────
	

	
	
	構造．性能
	────────
	


乾粉滅火設備
	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	防護區域等
	防護區域
	────────
	

	外
	
	開口部自動關閉措施
	────────
	

	
	
	追加滅火劑之開口部面積
	────────
	

	觀
	
	滅火藥劑流失防止措施
	────────
	

	
	加壓用氣體
容器
	設置場所
	────────
	

	試
	
	加壓容器
	────────
	

	
	
	容器閥
	────────
	

	驗
	
	容器閥開放裝置
	────────
	

	
	
	耐震措施
	────────
	

	
	加壓用氣體
	種類
	
	

	
	
	氣體量
	                    kg
	

	
	
	防護區域
	
	
	
	

	性
	
	選擇閥動作試驗
	
	
	
	

	
	
	容器閥開放裝置動作試驗
	
	
	
	

	
	
	
	延遲時間
	
	
	
	

	
	
	控制裝置
	緊急停止裝置動作狀況
	
	
	
	

	
	
	試驗
	音響警報先行動作狀況
	
	
	
	

	能
	
	
	自動．手動切換動作狀況
	
	
	
	

	
	
	
	由啟動裝置動作狀況
	
	
	
	

	
	
	音響警報
	警報鳴動狀況
	
	
	
	

	
	動作試驗
	裝置試驗
	音量
	
	
	
	

	
	
	
	音聲警報裝置動作狀況
	
	
	
	

	試
	
	
	自動警報動作狀況
	
	
	
	

	
	
	附屬裝置
	動作狀況
	
	
	
	

	
	
	連動試驗
	復歸操作狀況
	
	
	
	

	
	
	定壓動作
	動 作 壓 力(kgf/cm2)
	
	
	
	

	
	
	裝置試驗
	動  作  時  間 (sec)
	
	
	
	

	驗
	
	放射表示燈試驗
	
	
	
	

	
	
	壓力調整裝置試驗
	
	
	
	

	
	
	清潔裝置試驗
	
	
	
	


乾粉滅火設備
	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	
	選擇閥動作狀況．放射管路
	
	
	
	

	綜
	
	通氣狀況
	
	
	
	

	合
	綜合動作
	氣密狀況
	
	
	
	

	試
	試驗
	音響警報裝置動作狀況
	
	
	
	

	驗
	
	放射表示燈點燈狀況
	
	
	
	

	
	
	附屬裝置動作狀況
	
	
	
	

	備

註


	
	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	簡易自動滅火設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	設置場所
	設置層
	防護對象種類

	
	
	
	

	
	
	
	

	放射方式
	固定式  全區放射方式  局部放射方式
	設計放射時間                     sec

	
	移動式
	設計放射時間                     sec

	試驗項目
	種類．容量等內容
	結果

	
	控 制

裝 置
	設置場所等
	
	

	
	
	裝置本體
	
	

	外
	
	警報
裝置
	控制盤
	
	

	
	
	
	系統狀態指示器或電源燈
	
	

	
	
	
	標    示
	
	

	
	
	
	備用文件等
	
	

	觀
	電 源
	常用電源
	                             V
	

	
	
	緊急電源種類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	
	
	手
	設置場
所等
	設置場所
	
	

	
	啟
	動
	
	設計位置
	
	

	試
	
	啟
	
	設置高度
	距樓地板面高度               m
	

	
	動
	動
	
	設備表示
	
	

	
	
	裝
	
	操作表示
	
	

	
	裝
	置
	防護措施
	
	

	驗
	
	自動啟動
裝置
	設置場所
	
	

	
	置
	
	構造‧性能
	
	

	
	
	
	探測器
	
	

	
	儲存滅火藥劑
	強化液    、藥劑量      gal
	


簡易自動滅火設備

	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	
	
	設  置場所等
	設置場所
	
	

	
	
	
	
	蓄
	儲存容器
	
	

	
	儲
	存
	機
	壓
	容器閥
	
	

	
	容
	器
	
	式
	壓力表
	
	

	外
	等
	
	
	加
	儲存槽
	
	

	
	
	
	器
	壓
	容器閥
	
	

	
	
	
	
	式
	定壓動作裝置
	
	

	
	
	
	
	安全措施
	
	

	
	加壓(啟動)用氣體容器
	設置位置
	
	

	觀
	
	加壓容器
	
	

	
	
	容器閥開放裝置
	
	

	
	加壓(啟動)用氣體
	種類
	
	

	
	
	氣體量
	                        kg
	

	
	連結管及集合管
	
	

	試
	
	
	設置狀況
	
	

	
	
	
	配管管路
	
	

	
	配管
	構造．材質
	
	

	
	
	
	口徑．使用數
	
	

	
	噴
	頭
	設置位置
	
	

	驗
	
	
	構造．性能
	
	

	
	
	設置
	設置場所
	
	

	
	瓦斯
	場所等
	設置位置
	
	

	
	遮斷
	
	標示
	
	

	
	閥
	導管接續部
	
	

	
	防護區域
	
	


簡易自動滅火設備
	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	性能
試驗

驗
	
	防護區域
	
	

	
	動作試驗
	控制裝置試驗
	
	

	
	
	手動啟動裝置試驗
	
	

	備

註


	
	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
	火警自動警報設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名                      簽章

	
	地   址

	用途
	

	總樓地板面積
	                   m2
	樓層數
	地上        層    地下      層

	
	預備電源
	      型式                              V        AH

	受信機
	    型    級        蓄積式‧  二信號式‧類比式‧其他 (          )

	
	回路數
	
	額定電壓
	AC        V‧DC       V

	手動報警機
	      型      級      屋內型      個      屋外型      個

	中繼器
	                         專用方式

	
	      回路    電源    受信機供給方式    預備電源     V     AH

	
	                         其他方式

	
	蓄積式‧類比式‧其他

	探測器
	種類
	數量

	
	        式        型(          )
	          種
	              個

	
	        式        型(          )
	          種
	              個

	
	        式        型(          )
	          種
	              個

	
	        式        型(          )
	          種
	              個

	
	        式        型(          )
	          種
	              個

	
	主音響裝置
	DC           V           mA          個

	
	副音響裝置
	DC           V           mA          個

	音響裝置
	地區音響裝置
	DC           V           mA          個

	
	與緊急廣播設備之連動
	有    ‧    無

	
	鳴動方式
	一齊鳴動‧分區鳴動


火警自動警報設備
	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	火警分區
	火警分區設定
	────────
	

	外
	受信機
	設置
	設置場所
	
	

	
	
	場所
	周圍狀況‧操作性
	────────
	

	
	
	等1
	設置狀況
	────────
	

	
	
	構造‧性能
	────────
	

	
	
	操作部
	距樓地板面高度            m
	

	觀
	
	預備品
	編碼表等相關資料______份
	

	
	
	設置場所
	
	

	
	中繼器
	構造‧性能
	────────
	

	
	
	預備品
	────────
	

	
	電源
	常用電源
	                          V
	

	試
	
	緊急電源種類
	蓄電池設備
	

	
	
	警戒狀況‧

設置狀況‧

構造‧

性能
	差動式局限型
	────────
	

	
	探
	
	定溫式局限型
	────────
	

	
	
	
	補償式局限型
	────────
	

	
	
	
	熱複合式局限型
	────────
	

	
	測
	
	熱類比式局限型
	────────
	

	驗
	
	
	定溫式感知線型
	────────
	

	
	
	
	差動式分布型(空氣管式)
	────────
	

	
	器
	
	差動式分布型式(熱電偶式)
	────────
	

	
	
	
	差動式分布型(熱半導體式)
	────────
	


火警自動警報設備
	試      驗      項      目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	
	警

戒

狀

況

‧

設

置

狀

況

‧

構

造

‧

性

能
	偵煙式探測器(光電式分離型及類比式除外)
	────────
	

	
	探
	
	離子類比式局限型
	────────
	

	外
	
	
	光電類比式局限型
	────────
	

	
	測
	
	熱煙複合式局限型
	────────
	

	
	
	
	光電式分離型
	────────
	

	觀
	器
	
	光電類比式分離型
	────────
	

	
	
	
	火焰式探測器
	
	

	
	手  動
	設置場所
	────────
	

	試
	報警機
	構造．性能
	────────
	

	
	標示燈
	設置場所
	────────
	

	
	
	構造
	────────
	

	驗
	地區音
	設置場所
	────────
	

	
	響裝置
	構造
	────────
	

	
	
	共通線試驗
	────────
	

	性
	配
	
	試驗回路－１
	────────
	

	
	線
	串接配線試驗
	試驗回路－２
	────────
	

	
	
	
	試驗回路－３
	────────
	

	能
	
	
	火災表示狀況
	────────
	

	
	受
	火災表示試驗
	２信號式機能
	────────
	

	
	
	
	蓄積式機能
	────────
	

	試
	信
	注意表示試驗
	注意表示狀況
	────────
	

	
	
	回路導通試驗
	────────
	

	
	機
	同時動作試驗
	使用常用電源時
	────────
	

	驗
	
	
	使用預備電源時
	────────
	

	
	
	預備電源試驗
	電源自動切換機能
	────────
	


火警自動警報設備
	試      驗      項      目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	
	預備電源試驗
	端子電壓．容量
	        V          AH
	

	
	受
	緊急電源試驗
	電源自動切換機能
	────────
	

	性
	
	
	火災表示狀況
	────────
	

	
	信
	附屬裝置試驗
	二信號式
	────────
	

	
	
	
	蓄積式
	────────
	

	
	機
	相互動作試驗
	相互通話狀況
	────────
	

	能
	
	
	地區音響裝置鳴動狀況
	────────
	

	
	中
	回路導通試驗
	────────
	

	
	繼
	預備電源試驗
	電源自動切換機能
	────────
	

	
	器
	
	端子電壓．容量
	         V         AH
	

	試
	
	
	火災動作試驗
	

	
	
	
	動作持續試驗
	

	
	探
	   測      器
	流通試驗
	

	
	
	
	接點水高試驗
	

	驗
	
	
	回路合成阻抗試驗
	

	
	地區音響裝置
	音響裝置試驗
	
	

	
	
	鳴動方式試驗
	────────
	

	備

註
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

火警自動警報設備之二
	火警分區
	探                測                器
	地

區

音

響

裝

置
	

	受

信

機

之

表

示

號

碼
	
	差  動  式
	補償式局限型

	定溫式
	煙感知器
	
	

	
	
	*分布型
	局限型
	
	再用型
	非  用
再  型
	離子式局限型
	光電式
	火焰式探測器
	
	

	
	
	空氣管式
	熱電偶式
	熱半導體式
	
	
	
	
	
	局限型
	分離型
	
	
	結果

	
	名      稱
	
	
	
	
	
	局限型
	局限型
	*
感知線型
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	個
	dB
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合            計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.標示「*」者，應於火警自動警報設備之四，填入該設備之試驗結果。
火警自動警報設備之三
	火      警      分      區
	探            測           器
	地
	

	受

信

機

之

表

示

號

碼
	
	多信號探測器
	類比式探測器
	區

音

響

裝

置
	

	
	
	熱複合式局限型
	煙複合式局限型
	熱煙複合式局限型
	其他多信號探測器
	熱類比式局限型
	偵煙式探測器
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	離子類比式局限型
	光電類比式
	
	結果

	
	名                  稱
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	局限型
	分離型
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	個
	dB
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


火警自動警報設備之四
	火  警  分  區
	
	
	差    動    式    分    布    型
	定溫式

感知線型
	

	受信機之表示號碼
	
	
	
	空    氣    管    式
	熱  電

偶  式
	熱半導

體  式
	
	

	
	
	種
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	空氣管長
	送氣量
	動作試驗
	動作繼續試驗
	流通試驗
	接點水高試驗
	動作試驗
	回路合成抵抗試驗
	動作試驗
	回路合成抵抗試驗
	動作試驗
	回路合成抵抗試驗
	

	
	名      稱
	
	製造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	號碼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	類
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	m
	cc
	秒
	秒
	秒
	mm
	mv
	Ω
	mv
	Ω
	
	Ω
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	瓦斯漏氣火警自動警報設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用途
	
	樓層數
	地下                   層

	地下層樓地板面積合計
	                                                          m2

	受信機
	預備電源
	型式                                 V          AH

	
	回路數
	

	
	                         專用方式

	中繼器
	   回路    電源     受信機供給方式    預備電源    V    AH

	
	                         其他方式

	檢知器
	檢知對象
	比空氣輕之瓦斯
	                個

	
	
	比空氣重之瓦斯
	                個

	
	音聲警報

裝    置
	增幅器
	額定電壓
	額定輸出功率

	
	
	
	AC            V

DC            V
	                 W

	
	
	揚聲器
	喇叭型(  W)
	號角型(  W)
	其  他(  W)

	警報裝置
	
	
	            個
	            個
	            個

	
	瓦斯漏氣
	附屬在中繼器者         個
	其他                   個

	
	表示燈
	
	

	
	檢知區域
	附屬在檢知器者         個
	其他                   個

	
	警報裝置
	
	


瓦斯漏氣火警自動警報設備
	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	警報分區
	警報分區設定
	────────
	

	
	受信機
	設置場所等
	設置場所
	
	

	外
	
	
	周圍狀況‧操作性
	────────
	

	
	
	
	設置狀況
	────────
	

	
	
	構造‧性能
	────────
	

	
	
	操作部
	距樓地板面高度            m
	

	
	
	預備品
	────────
	

	
	
	設置場所
	
	

	
	中繼器
	構造‧性能
	────────
	

	觀
	
	預備品
	────────
	

	
	電源
	常用電源
	                         V
	

	
	
	緊急電源
	蓄電池設備
	

	
	檢知器
	警戒狀況
	────────
	

	
	
	
	檢知之瓦斯對空氣
	────────
	

	
	
	設置
	比重未滿1者
	
	

	
	
	狀況
	檢知之瓦對空氣
	────────
	

	試
	
	
	比重大於1者
	
	

	
	
	構造‧性能
	────────
	

	
	
	
	增幅器
	設置場所
	────────
	

	
	
	音聲警報
	
	構造
	────────
	

	
	警報
	裝    置
	揚聲器
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	
	構造
	────────
	

	
	
	瓦斯漏氣
	設置場所
	────────
	

	驗
	裝置
	表示燈
	構造
	────────
	

	
	
	檢知區域
	設置場所
	────────
	

	
	
	警報裝置
	構造
	────────
	

	
	
	串接配線
試    驗
	試驗回路－１
	────────
	

	性
	配線
	
	試驗回路－２
	────────
	

	能
	
	
	試驗回路－３
	────────
	

	試
	
	瓦斯漏氣
表示試驗
	瓦斯漏氣燈
	────────
	

	驗
	受信機
	
	地區表示裝置動作

狀況
	────────
	

	
	
	
	主音響裝置鳴動狀況
	────────
	


瓦斯漏氣火警自動警報設備
	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	
	瓦斯
漏氣
	試驗中其他回路
	────────
	

	
	受
	表示
試驗
	動作狀況
	
	

	
	
	回路導
	回路導通狀況
	────────
	

	性
	
	通試驗
	試驗中其他回路動作狀況
	────────
	

	
	
	同時動作試驗
	────────
	

	
	
	預備電源試驗
	電源自動切換機能
	────────
	

	
	
	
	端子電壓．容量
	        V          AH
	

	
	信
	緊急電源試驗
	電源自動切換機能
	────────
	

	能
	
	故障表
示試驗
	對中繼器之外部負荷供給電力回路之保險絲斷線狀況
	────────
	

	
	
	
	由其他中繼器之主電源供給者，其電源中斷狀況
	────────
	

	
	
	
	檢知器電源遮斷狀況
	────────
	

	試
	
	附屬裝置試驗
	────────
	

	
	機
	相互動作
試    驗
	相互通話狀況
	────────
	

	
	
	
	音響警報裝置鳴動狀況
	────────
	

	
	中繼器
	回路導通試驗
	────────
	

	
	警報分區
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	驗
	檢知器動作試驗
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	警報
裝置
	音聲警報裝置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	瓦斯漏氣表示燈
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	檢 知 區 域 警 報 裝 置（dB）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備

註
	

	測
試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	緊急廣播設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用途
	

	總樓地板面積
	                        m2
	樓層數
	地上       層    地下       層

	
	型式
	額定電壓
	額定輸出功率

	增幅器
	
	AC               V

DC               V
	              W

	操作器
	廣播分區
	回路數

	
	一齊              依樓層別選擇
	／

	
	配線方式
	型式
	揚聲器種類
	音壓
	設置方式

	揚聲器
	2線式

3線式
	喇叭型    個

號角型    個

其  他    個
	L級       個

M級      個

S級       個
	L級   dB

M級   dB

S級   dB
	壁掛型     個

埋入型     個

其  他     個

	啟動裝置(火警自動警報設備除外)
	  按鈕                              緊急電話

	
	  其他                              （      個）

	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	
	設置場所
	
	

	外
	增幅器‧
	周圍狀況‧操作性
	────────
	

	觀
	操作裝置
	設置狀況
	────────
	

	試
	‧遠隔操
	構造‧性能
	────────
	

	驗
	作器
	操作部
	距樓地板面高度            m
	

	
	
	預備品
	────────
	


緊急廣播設備
	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	電源
	常用電源
	                         V
	

	外
	
	緊急電源種類
	蓄電池設備
	

	
	啟動裝置
‧
緊急電話
	設置場所
	────────
	

	觀
	
	構造‧性能
	────────
	

	
	
	緊急電話收納箱
	────────
	

	試
	表示燈‧
	設置場所
	────────
	

	
	標識板
	構造
	────────
	

	驗
	揚聲器
	設置場所
	────────
	

	
	
	構造
	────────
	

	
	
	層(系統)
	
	
	
	
	
	
	──

	性
	
	回路選擇試驗
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	啟動裝置試驗
	
	
	
	
	
	
	

	能
	增幅器‧
	音響裝

置試驗

(dB)
	
	L級
	
	
	
	
	
	
	

	
	操作裝置
	
	揚聲器
	M級
	
	
	
	
	
	
	

	試
	‧遠隔操
	
	
	S級
	
	
	
	
	
	
	

	
	作裝置及
	回路短路試驗
	
	

	驗
	複合裝置
	緊急電
	電源自動切換機能
	────────
	

	
	
	源試驗
	端子電壓‧容量
	          V          AH
	

	
	
	一般廣播停止試驗
	
	

	備

註
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
	一一九火災通報裝置測試報告書

	
	測 試 日 期     年   月   日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名                      簽章

	
	地   址     

	用     途
	 

	總樓地板 面積
	    m2
	樓層數
	地上     樓     地下     樓

	一一九火災通報裝置
	製造者
	
	型式認可號碼
	
	設置場所
	

	
	
	
	
	
	與火警自動警報設備連動
	有  ．  無

	
	遠端啟動裝置
	設置場所

(個數    個)
	

	試驗項目
	種類、容器等內容
	結果

	外觀試驗


	一一九
火災通報裝置
	本體
	設置場所等
	設置場所
	
	

	
	
	
	
	周圍情況．操作性
	────────
	

	
	
	
	
	設置狀況
	────────
	

	
	
	
	構造．性能
	────────
	

	
	
	
	操作方法等
	────────
	

	
	
	
	預備品
	────────
	

	
	
	
	電源
	常用電源
	               V
	 

	
	
	
	
	預備電源
	種類
	 
	 

	
	
	
	
	
	設置狀況
	
	

	
	
	遠

端啟動裝置
	設置場所
	設置場所
	
	 

	
	
	
	
	周圍情況．操作性
	────────
	

	
	
	
	
	設置情形
	────────
	   

	
	
	
	構造．性能
	────────
	 

	
	
	
	操作方法等
	────────
	 

	性能試驗


	
	通報試驗
	啟動機能
	手動啟動裝置
	────────
	

	
	
	
	
	連動啟動 (限與火警自動警報設備連動者)
	────────
	

	
	
	
	
	遠端啟動裝置
	────────
	


一一九火災通報裝置

	試驗項目
	種類、容器等內容
	結果

	性能試驗


	一一九
火災通報裝置
	通報試驗
	＊優先通報機能
	────────
	

	
	
	
	*通報自始播放機能
	────────
	

	
	
	
	*手動啟動裝置優先機能(限與火警自動警報設備連動者)
	────────
	

	
	
	
	蓄積語音訊息
	────────
	

	
	
	
	再撥號機能
	────────
	

	
	
	＊

通話試驗
	通話機能
	蓄積語音送出後之回鈴應答狀況
	────────
	

	
	
	
	
	不應答時的繼續通報

狀態
	────────
	

	
	
	
	
	切換狀況
	────────
	

	
	
	電源試驗
	電源自動切換機能
	────────
	

	
	
	
	電壓
	                       V
	

	備

註

	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註:1.「種類、容器等內容」欄位部分之「───」畫線部份免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.一一九火災通報裝置係經內政部登錄機構認可通過之產品，得免除「＊」部分之試驗。
	避難器具測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                       簽章

	
	地   址：

	樓層
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	用途
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	樓層別計算之收容人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基準設置個數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	減免數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	減免對象事項
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	避難梯
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	緩降機
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	滑杆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	避難器具
	避難繩索
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	種類及個數
	滑臺
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	避難橋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	救助袋(直降)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	救助袋(斜降)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設置數量（合計）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	試驗項目
	種類‧容量等內容
	結果

	外
	
	避難器具

種類
	器具－1

(    )
	器具－２

(    )
	器具－３

(    )
	器具－４

(    )
	───

	觀
	設置
	開口部大小
	
	
	
	
	

	試
	場所等
	長×寬×腰高(cm)
	
	
	
	
	

	驗
	
	設置狀況
	
	
	
	
	

	
	
	有無障礙物
	
	
	
	
	


避難器具

	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	設置
	下降空間確保
	
	
	
	
	

	外
	場所等
	著地點狀況
	
	
	
	
	

	
	構造．性能
	
	
	
	
	

	觀
	裝置部
	
	
	
	
	

	
	裝置器具
	
	
	
	
	

	試
	固定部材料
	
	
	
	
	

	
	收納
	
	
	
	
	

	驗
	標識
	
	
	
	
	

	
	荷重
	器具名(         )
	荷重                                  kg
	

	性
	試驗
	器具名(         )
	荷重                                  kg
	

	能
	
	器具-1(         )
	設計拉拔荷重                         kgf

試驗荷重                             kgf
	

	性
	拉拔強度
試驗
	器具-2(         )
	設計拉拔荷重                         kgf

試驗荷重                             kgf
	

	驗
	
	器具-3(         )
	設計拉拔荷重                         kgf

試驗荷重                             kgf
	

	
	
	器具-4(         )
	設計拉拔荷重                         kgf

試驗荷重                             kgf
	

	備

註


	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

  2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
	標示設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用途
	
	總樓地板面積
	                   m2

	樓層數
	        地上                 層       地下                    層

	器具
	設置個數

	
	出口
標示燈
	A              級
	                               個

	
	
	B              級
	                               個

	
	
	C              級
	                               個

	
	室內避難方向
指示燈
	A              級
	                               個

	標示設備
	
	B              級
	                               個

	種類及
	
	C              級
	                               個

	數量
	走廊避難
方向
指示燈
	A              級
	                               個

	
	
	B              級
	                               個

	
	
	C              級
	                               個

	
	樓梯通路誘導燈
	                               個

	
	客席誘導燈
	                               個

	
	觀眾席引導燈
	                                個

	避難指標
	設在避難出口
	                               個

	
	設在通路
	                               個

	試      驗      項      目1
	種類．容量等內容  
	結果

	外
觀
試
驗
	出口標示燈
	設置場所等
	────────
	

	
	
	外形尺寸
	────────
	

	
	
	標示面
	────────
	

	
	避難方向指示燈
	設置場所等
	────────
	

	
	
	外形尺寸
	────────
	


標示設備
	試      驗    項      目1
	種類．容量等內容  
	結果

	外
觀
試
驗
	
	室內指示燈
	標示面
	────────
	

	
	
	
	設置場所
	────────
	

	
	避難方向
	走廊指示燈
	外形尺寸
	────────
	

	
	指示燈
	
	標示面
	────────
	

	
	
	樓梯指示燈
	設置場所
	────────
	

	
	
	客席指示燈
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	設置場所
	────────
	

	
	觀  眾  席  引  導  燈
	外形尺寸
	────────
	

	
	
	
	標示面
	────────
	

	
	避難指標
	
	設置場所
	────────
	

	
	
	設在避難出口
	外形尺寸
	────────
	

	
	
	
	標示面
	────────
	

	
	
	
	設置場所
	────────
	

	
	
	設在通路
	外形尺寸
	────────
	

	
	
	
	標示面
	────────
	

	
	
	常用電源
	                       V
	

	
	電源
	緊急
	種類
	蓄電池設備(內藏型．別置型)
	

	
	
	電源
	設置狀況(限內藏型)
	────────
	

	性
能
試
驗
	電源自動切換試驗
	────────
	

	
	切換動作
試驗
	減光型
	減光機能
	────────
	

	
	
	消燈方式
	消燈機能
	────────
	

	
	
	點滅型
	點滅機能
	────────
	

	
	
	內照點滅型
	點滅機能
	────────
	

	
	
	附誘導音裝置
	誘導音機能
	────────
	

	
	連動停止
試驗
	附誘導音裝置
	與火警自動警報
設備之連動停止
	────────
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	與緊急廣播之連動

停止
	────────
	

	備
註
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	緊急照明設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用途
	
	總樓地板面積
	                  m2

	樓層數
	        地上                 層       地下                   層

	器具
	設置個數

	緊急照明
	白熾燈型
	                                個

	設備光源
	日光燈型
	                                 個

	種類及
	水銀燈型
	                                 個

	數量
	其他
	個

	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	外
觀
試
驗
	白熾燈型
	設置場所
	────────
	

	
	
	表示面
	────────
	

	
	日光燈型
	設置場所
	────────
	

	
	
	表示面
	────────
	

	
	水銀燈型
	設置場所
	────────
	

	
	
	表示面
	────────
	

	
	光源
	白熾燈型
	────────
	

	
	
	日光燈型
	────────
	

	
	
	水銀燈型
	────────
	

	
	電源
	常用電源
	                          V
	

	
	
	緊急
電源
	種類
	蓄電池設備(內藏型．別置型)
	

	
	
	
	設置狀況

(限內藏型)
	────────
	


緊急照明設備

	試      驗      項      目1
	種類．容量等內容  
	結果

	性
能
試
驗
	水平面
照度測試
	白熾燈型
	────────
	

	
	
	日光燈型
	────────
	

	
	
	水銀燈型
	────────
	

	
	電源自動切換試驗
	────────
	

	
	切換
動作
試驗
	減光型
	減光機能
	────────
	

	
	
	消燈方式
	消燈機能
	────────
	

	
	
	閃滅型
	閃滅機能
	────────
	

	
	
	內照閃滅型
	閃滅機能
	────────
	

	備
	

	註
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	連結送水管設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用途
	

	總樓地板面積
	                     ｍ2
	樓層數
	              

	送水口
	設置位置
	

	
	種類
	
	設置數量
	     個

	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	外
觀
試
驗
	送
水
口
	設置

場所等
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	設置高度
	距基地地面高度            m
	

	
	
	
	標示
	────────
	

	
	
	送水口
	────────
	

	
	
	逆止閥
	────────
	

	
	出
	出水口
設置數量
	樓層
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	──

	
	
	
	雙口形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	單口形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	出水口
	設置場所
	────────
	

	
	水
	
	周圍狀況‧操作性
	────────
	

	
	
	
	設置高度
	距樓地板面高度            m
	

	
	
	
	構造
	────────
	

	
	
	
	標示
	────────
	

	
	口
	水帶箱
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	設置狀況
	────────
	

	
	
	
	周圍狀況
	────────
	

	
	
	
	材質
	────────
	

	
	等
	
	標示
	────────
	


連結送水管設備
	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	出水口等
	水帶‧瞄子
	水帶
	
	

	
	
	
	瞄子
	
	

	
	
	
	結合狀態
	
	

	外
	
	設置場所
	
	

	
	
	幫浦規格
	製造廠
	額定出水量         ℓ/min

	
	
	
	
	額定全揚程            m

	
	加
	
	型式
	製造號碼

	
	
	電動機規格
	製造廠
	種類            型電動機

	
	
	
	
	額定電壓               V

	
	
	
	型式
	額定電流               A

	
	壓
	
	製造號碼
	額定輸出          HP/KW

	觀
	
	幫浦‧電動機
	設置狀況
	────────
	

	
	
	
	接地工程
	                     種接地
	

	
	
	
	配線
	────────
	

	
	送
	
	潤滑油
	────────
	

	
	
	防止水溫上昇
之排放裝置
	配 管
	管徑                      A
	

	
	
	
	限流孔
	流過口徑                 mm
	

	
	水
	
	設在中繼幫浦之排
	排放配管高度             m
	

	試
	
	
	放配管‧排放裝置
	排放裝置設定壓力     kgf/cm2
	

	
	
	性能試驗裝置配管‧閥類
	────────
	

	
	裝
	呼水裝置
	材質
	鋼板製‧合成樹脂製
	

	
	
	
	水量
	                          l
	

	
	
	
	溢水用排水管
	管徑                      A
	

	
	
	
	呼水管
	管徑                      A
	

	
	置
	
	補給水管
	管徑                      A
	

	驗
	
	
	減水警報裝置
	浮球閥‧電極
	

	
	
	
	設置場所
	
	

	
	
	控制裝置
	控制盤
	────────
	

	
	
	
	預備品
	────────
	

	
	
	
	接地工程
	                     種接地
	


連結送水管設備
	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	加壓
	壓力計‧
連成計
	設置位置
	────────
	

	
	送水
	
	性能
	壓力計之精度等級          級
	

	外
	裝置
	耐震措施
	有  ‧  無
	

	
	啟
	直接
	設置場所
	────────
	

	      
	動
	操作部
	表示
	────────
	

	
	裝
	遠隔
操作部
	設置場所
	────────
	

	
	置
	
	構造
	────────
	

	觀
	
	
	表示
	────────
	

	
	配
	設置狀況
	專用‧兼用
	

	
	管
	配管
	                        A
	

	
	‧
	材質
	────────
	

	
	閥
	閥類
	────────
	

	試
	類
	吸水管
	────────
	

	
	
	耐震措施
	────────
	

	
	電
源
	常用電源
	                         V
	

	
	
	緊急電源種類
	發電機設備‧蓄電池設備
	

	
	高架‧中間水槽
	構`造
	────────
	

	驗
	
	水量
	                             l
	

	
	
	給水裝置
	────────
	

	
	
	耐震措施
	────────
	

	
	
	呼水裝置
動作試驗
	減水警報裝置動作狀況
	距底面之高度             cm
	

	
	加
	
	自動給水裝置動作狀況
	────────
	

	性
	壓
	
	由呼水槽補給水狀況
	────────
	

	
	送
	控制裝置
試驗
	啟動‧停止操作時狀況
	────────
	

	能
	水
	
	電源切換時之運轉狀況
	────────
	

	
	裝
	啟動裝置試驗‧啟動表示試驗
	幫浦啟動狀況
	────────
	

	試
	置
	
	啟動表示點燈狀況
	────────
	

	
	試
	
	運轉狀況
	────────
	

	驗
	驗
	幫浦試驗
	關閉運轉

時狀況
	關閉揚程
	                          m
	

	
	
	
	
	電壓
	                          V
	

	
	
	
	
	電流
	                          A
	


連結送水管設備
	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	加壓
送
水
裝
置
	幫浦試驗
	額定負荷

運轉時狀況
	額定揚程
	                         m
	

	
	
	
	
	電壓
	                         V
	

	性能
	
	
	
	電流
	                         A
	

	試
	
	防止水溫上昇排放裝置試驗
	排放水量               ℓ/min
	

	驗
	
	幫浦性能試驗裝置試驗
	標示值的差             ℓ/min
	

	
	配管耐壓
	不用加壓送水裝置之配管部分
	試驗壓力            kgf/cm2
	

	
	試驗
	使用加壓送水裝置之配管部分
	試驗壓力            kgf/cm2
	

	綜
	
	送水壓力
	                    kgf/cm2
	

	合
	放水試驗
	放水壓力
	                    kgf/cm2
	

	試
	
	放水量
	                      ℓ/min
	

	驗
	緊急電源
	發電機設備
	────────
	

	
	切換試驗
	蓄電池設備
	────────
	

	備

註


	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	消防專用蓄水池測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                    簽章

	
	地   址：

	用途
	
	基地

面積
	
	總樓地板面積合計
	

	
	
	
	             m2
	
	              m2

	構造
	
	建築物高度
	              m

	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	設置場所等
	距建築物之水平距離
	                               m
	

	水
	
	消防車之接近
	────────
	

	
	種類．

有效水量
	種類
	防火水槽
	水池
	其他
	

	
	
	有  效  水  量(m3)
	
	
	
	

	
	
	數量
	
	
	
	

	
	
	有效水量的合計(m3)
	
	
	
	

	源
	吸水管

投入孔
	投入孔尺寸
	                              cm
	

	
	
	投入孔字樣標示
	────────
	

	備

註


	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	排煙設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用        途
	
	總樓地板面積
	                          m2

	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	
	設置場所
	
	

	
	
	設置方法
	────────
	

	外
	排煙機
	構造．材質
	────────
	

	
	
	性能
	                    m3/min
	

	
	
	電動機與排煙機之連結
	────────
	

	
	啟動裝置
	自動
啟動
裝置
	
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	探測器
	構造．性能
	────────
	

	觀
	
	
	
	配線
	────────
	

	
	
	
	自動控制盤或自動啟動盤
	────────
	

	
	
	手動
啟動
裝置
	設置場所
	────────
	

	
	
	
	構造
	────────
	

	
	
	
	遠隔操作方式
	────────
	

	試
	
	
	標示
	────────
	

	
	排煙口等
	
	區劃構成
	────────
	

	
	
	排煙
	構造
	────────
	

	
	
	區劃
	規模
	────────
	

	
	
	
	可動式防煙壁
	────────
	

	驗
	
	
	設置位置
	────────
	

	
	
	
	周圍狀況
	────────
	

	
	
	排煙口
	開口面積
	────────
	

	
	
	
	與風管接續
	────────
	

	
	
	
	構造．材質
	────────
	

	
	排煙口
	────────
	


排煙設備
	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	外
觀
試
驗
	
	設置場所等
	────────
	

	
	
	設置方法
	────────
	

	
	風管
	斷面積
	────────
	

	
	
	防火區劃貫通部分
	────────
	

	
	
	閘門
	────────
	

	
	電源
	常用電源
	                         V
	

	
	
	緊急電源種類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	性
能
試
驗
	排煙區劃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	自動啟動
	探測器動作狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	裝置動作
	排煙機動作狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	試驗
	排煙口狀態
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	手動啟動
	啟動裝置動作狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	裝置動作
	排煙機動作狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	試驗
	遠隔操作狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	綜合試驗
	排煙風量
	室內排煙
	                    m3/min
	

	
	
	特別安全梯或                緊急昇降機間排煙
	                    m3/min
	

	備

註


	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	緊急電源插座測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用途
	
	總樓地板面積
	        m2
	樓層數
	地上   層  地下   層

	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	設置場所
	
	

	
	設置數
	11     層     以      上
	                            個
	

	外
	
	地下街
	                            個
	

	
	
	設在一個樓層之最大個數
	                            個
	

	
	
	設在一個專用幹線之最大個數
	                            個
	

	觀
	專用幹線
	                            本
	

	
	過電流
	設置場所
	────────
	

	
	熟斷器
	種類
	開閉器15A‧配線用遮斷器20A
	

	試
	
	設置場所
	距地板面的高度              m
	

	
	保護箱
	構造
	────────
	

	
	
	接地
	────────
	

	驗
	電源
	常用電源
	────────
	

	
	
	緊急電源種類
	發電機設備‧蓄電池設備
	

	
	表示燈
	────────
	

	性能試驗
	端子電壓試驗
	最大
	                             V
	

	
	
	最小
	                             V
	

	備

註
	
	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	無線電通信輔助設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	用途
	
	總樓地板面積
	m2
	樓層數
	層

	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	使用區分‧設備方式
	專用  共用（                  ）
	

	
	
	周波數                      MHz
	

	
	無線電
	設置場所
	────────
	

	
	機接續
	端子收容保護箱
	────────
	

	外
	端子
	接續端子
	────────
	

	
	增幅器
	設置場所
	────────
	

	
	
	構造‧性能
	────────
	

	
	
	
	設置場所
	
	

	觀
	
	混合分配器
	插入損失
	                             dB
	

	
	混合分
	
	構造‧性能
	────────
	

	
	配器‧
	
	設置場所
	
	

	
	混合器
	混合器
	插入損失
	                             dB
	

	試
	‧分配
	
	構造‧性能
	────────
	

	
	器‧分
	
	設置場所
	
	

	
	波器或
	分配器
	插入損失
	                             dB
	

	
	其他類
	
	構造‧性能
	────────
	

	驗
	似器具
	
	設置場所
	
	

	
	
	分波器
	插入損失
	
	

	
	
	
	構造‧性能
	────────
	


無線電通信輔助設備
	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	天線‧洩

波同軸電

纜‧同軸

電纜
	電纜
	
	

	外
	
	接續
	
	

	
	
	天線
	利得
	                             dB
	

	
	
	
	設置個數
	
	

	
	
	洩波同軸電纜
	結合損失
	                             dB
	

	觀
	
	
	使用長
	                              m
	

	
	
	
	傳送損失
	                          dB/Km
	

	
	
	同軸電纜
	使用長
	                              m
	

	
	
	
	傳送損失
	                          dB/Km
	

	試
	工程方法
	設置位置
	
	

	
	
	設置方法
	────────
	

	
	
	結線
	────────
	

	
	
	接續部之防水措施
	────────
	

	驗
	
	耐熱措施
	────────
	

	
	
	金屬板等影響之有無
	────────
	

	性

能

試

驗
	電壓定在波比之測定
	
	

	
	
	
	

	備

註


	
	
	
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
	緊急電源（發電機設備）測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	使用區分
	僅供消防安全設備使用(消防設備種類                         )

	
	與其他設備共用(共用設備種類                               )

	發電機設備
	製造廠
	
	型式號碼‧製造年
	            

	規格
	額定

輸出
	kVA
	額定電壓
	    V
	絕緣

等級
	

	原動機
規格
	引擎馬力
	               BHP
	轉速
	              rpm

	
	額定電壓
	                 V
	額定頻率
	               Hz

	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	
	設置場所
	
	

	
	設
	
	換氣設備
	────────
	

	外
	置
	專用室
	有效之防火區劃
	────────
	

	
	場
	‧
	防水措施
	────────
	

	
	所
	機械室等
	防止起火‧防止擴大延燒
	────────
	

	
	等
	
	有無照明設備
	────────
	

	觀
	
	
	標示
	────────
	

	
	構造‧性能
	────────
	

	
	保
	    應確保保有
	操作面前面
	點檢面
	換氣面
	其他面
	周
	相

互

間
	相對面
	變電設備或蓄電池設備
	建
	

	
	有
	    距離之機器
	
	
	
	
	
	
	操
	點
	換
	其
	
	築
	

	試
	距
	        等部分
	
	
	
	
	圍
	
	作
	檢
	氣
	他
	整

套
式
	整套式以
外
	物
	

	
	離
	機器名        １
	
	
	
	
	
	
	面
	面
	面
	面
	
	
	等
	

	
	︵
	整套式
	
	
	
	
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	m
	整套式以外
	發電裝置
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	
	－
	
	

	驗
	︶
	
	控制裝置
	
	
	
	
	－
	－
	
	
	
	
	
	－
	
	

	
	
	
	燃料槽原動機
	－
	－
	－
	－
	－
	
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	


緊急電源(發電機設備)
	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	設置
方法
	分岐方法
	────────
	

	外
	
	結線‧接續
	────────
	

	
	
	標示
	────────
	

	觀
	
	耐震措施
	────────
	

	
	
	發電裝置‧控制裝置﹙高水溫、低油壓、超轉速保護裝置﹚
	────────
	

	試
	
	配線
	────────
	

	
	
	引擎排氣管與固定設備連接處

有無裝設防震軟管
	────────
	

	驗
	
	引擎運轉部有無安全護網裝置
	────────
	

	
	
	控制盤﹙電壓、電流、頻率表﹚
	────────
	

	
	
	油箱容量
	供滿載運轉   小時，燃料種類
	

	
	啟動
	蓄電池設備啟動
	V，    個，    AH，啟動     次
	

	性
	方式
	空氣系統啟動
	     Kg/cm2  ，     l，啟動     次
	

	
	通風換氣試驗
	風機     V，    kW，風量   CMM
	

	能
	
	電機子捲線
	高壓
	                           MΩ
	

	
	
	‧主回路
	低壓
	                           MΩ
	

	試
	絕緣
	激磁繞組
	                           MΩ
	

	
	阻抗
	控制回路
	                           MΩ
	

	驗
	試驗
	控制回路(自動盤)
	                           MΩ
	

	
	
	充電
	交流側端子
	                           MΩ
	

	
	
	裝置
	直流側端子
	                           MΩ
	


緊急電源(發電機設備)
	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	接地阻抗試驗
	                            Ω
	

	
	絕緣耐力試驗
	  施加電壓                   V
	

	性
	動作試驗

	 保護裝置動作試驗

	過電流遮斷器
	  動作電流值                 A
	

	
	
	
	超速停止裝置
	  動作回轉值               rpm
	

	能
	
	
	斷水或水溫上昇停止裝置

(水冷式)
	  動作溫度                  度
	

	
	
	
	氣體溫度上昇停止裝置

(氣渦輪機)
	  動作溫度                  度
	

	試
	
	
	減液警報裝置(電氣啟動式)
	  設定液面                  mm
	

	
	
	
	啟動空氣壓下降警報裝置

(空氣啟動式)
	  動作壓               kgf/cm2
	

	驗
	
	
	啟動空氣壓自動充氣裝置

(空氣啟動式)
	  動作壓               kgf/cm2
	

	
	
	
	手動停止裝置
	
	

	
	
	切換試驗
	啟動試驗
	  電壓確立時間             sec
	

	
	
	
	自動切換試驗﹙ATS﹚
	V，      A，極數
	

	備

註
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
	緊急電源（蓄電池設備）測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	使用區分
	僅供消防安全設備使用(消防設備種類                       )

	
	與其他設備共用(共用設備種類                             )

	蓄電池設備
	容量
	                  AH
	輸出電壓
	             V

	
	種類
	
	單元數
	

	充電裝置
	充電方法
	
	輸出電壓
	             V

	
	輸入電壓
	                   V
	輸出電流
	             A

	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	設
置
場
所
等
	設置場所
	
	

	
	
	
	換氣設備
	────────
	

	外
	
	專用室
	有效之防火區劃
	────────
	

	
	
	‧
	防水措施
	────────
	

	
	
	機械室等
	防止起火‧防止擴大延燒
	────────
	

	觀
	
	
	有無照明設備
	────────
	

	
	
	
	標示
	────────
	

	
	構造‧性能
	────────
	

	試
	保

有

距

離

︵

m

︶
	    應確保保有
	操作面前面
	點檢面
	換氣面
	其他面
	周
	相

互

間
	相對面
	變電設備或發電   設備
	建
	

	
	
	    距離之機器
	
	
	
	
	
	
	操
	點
	換
	其
	
	築
	

	
	
	        等部分
	
	
	
	
	
	
	作
	檢
	氣
	他
	整

套
式
	整套
式以
外
	物
	

	驗
	
	機器名      １
	
	
	
	
	圍
	
	面
	面
	面
	面
	
	
	等
	

	
	
	整套式
	
	
	
	
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	整套式以外
	蓄電池設備
	－
	
	－
	
	－
	
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	

	
	
	
	充電裝置
	
	
	
	
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	


緊急電源(蓄電池設備)

	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	
	分岐方法
	────────
	

	外
	
	結線‧接續
	────────
	

	觀
	設置
	標示
	────────
	

	試
	方法
	耐震措施
	────────
	

	驗
	
	蓄電池設備‧充電裝置
	────────
	

	
	
	配線
	────────
	

	性
能
試
驗
	接地阻抗試驗
	        種接地             Ω
	

	
	絕緣
阻抗
試驗
	充電裝置之交流側端子與大地間
	                          MΩ
	

	
	
	變流﹙逆﹚裝置之交流側端子與大地間
	                          MΩ
	

	
	
	直流側端子與大地間
	                          MΩ
	

	
	動作
	減液警報裝置
	────────
	

	
	試驗
	切換裝置
	────────
	

	備

註


	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	配線測試報告書

	
	測 試 日 期       年       月       日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：

	消防安全

設備種類
	□室內消防栓設備     □室外消防栓設備     □自動撒水設備  

□水霧滅火設備       □泡沫滅火設備       □乾粉滅火設備

□惰性氣體滅火設備   □鹵化烴滅火設備     □簡易自動滅火設備    

□火警自動警報設備   □瓦斯漏氣火警自動警報設備

□一一九火災通報裝置 □緊急廣設備         □標示設備           □緊急照明設備       □連結送水管         □消防專用蓄水池     □排煙設備           □緊急電源插座       □無線電通信輔助設備 □緊急電源插座       □冷卻撒水設備       □射水設備

	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	
	電源回路的
	設置場所
	────────
	

	外
	開閉器‧遮
	開閉器
	────────
	

	
	斷器等 
	遮斷器
	────────
	

	
	耐燃耐熱
保護配線
	保護配線之線路
	電源回路‧操作回路‧表示燈回路‧警報回路
	

	觀
	
	電線的種類‧大小
	────────
	

	
	
	配線方法
	────────
	

	
	
	接續
	────────
	

	試
	
	工事方法
	────────
	

	
	配線(耐燃
	電線的種類‧大小
	────────
	

	
	耐熱保護配
	配線方法
	────────
	

	驗
	線除外)
	接續
	────────
	

	
	耐震措施
	────────
	

	性
能
試
驗
	接地阻抗

試驗
	電壓種類
	低壓‧高壓‧特別高壓
	

	
	
	接地阻抗值
	                                 Ω
	

	
	絕緣抵抗

試驗
	電源回路
	              V                MΩ
	

	
	
	操作回路
	              V                MΩ
	

	
	
	表示燈回路
	              V                MΩ
	

	
	
	警報回路
	              V                MΩ
	


配線

	試驗項目
	種類‧容量等內容  
	結果

	性

能

試

驗
	絕緣阻抗

試驗
	探測器回路
	               V                MΩ
	

	
	
	附屬裝置回路等
	               V                MΩ
	

	
	絕緣耐力試驗
	               V                MΩ
	

	備

註
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

	冷卻撒水設備測試報告書

	
	測 試 日 期       年      月      日

	
	測 試 人 員

	
	姓   名：                     簽章

	
	地   址：


	用    途
	
	構  造
	

	防護面積
	                   m2

	撒水頭頭
	□撒水噴孔     □撒水噴頭
	

	
	設置數量
	

	試      驗      項      目
	種  類  ．  容  量  等  內  容
	結果

	外
	水 源
	水源種類．構造
	─────
	 

	
	
	水            量
	   m3(長   m，寬   m，有效深度  m)
	 

	
	
	給水裝置
	─────
	 

	觀
	
	耐震措施
	有    ．    無
	 

	 
	
	設置場所
	
	 

	 
	加
	消防幫浦
	幫浦規格
	製造廠
	額定出水量     ℓ/min

	試
	壓
	
	
	
	額定全揚程        m

	
	送
	
	
	型式  
	製造號碼   

	
	水
	
	電動機(柴油引擎) 規格
	製造廠

	種類       型電動機

	驗
	裝
	
	
	
	額定電壓         Ｖ

	
	置
	
	
	型式  
	額定電流         Ａ

	 
	
	
	
	製造號碼  
	額定輸出       HP/kW

	
	
	
	幫浦
．
電動機(柴油引擎)
	設置狀況
	─────
	  

	
	
	
	
	接地工程
	    種接地
	  

	
	
	
	
	配線
	─────
	  

	
	
	
	
	潤滑油
	─────
	  

	
	
	
	防止水溫上昇之排放裝置
	配管．閥類
	管徑                            A  
	  

	
	
	
	
	限流孔
	流過口徑                       mm
	  

	
	
	
	
	設在中繼幫浦之排放配管．
排放裝置
	排放配管高度                    m

排放裝置設定壓力            kgf/cm2
	


冷卻撒水設備

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	
	
	
	性能試驗裝置配管．閥類
	─────
	 

	
	
	
	呼水裝置
	材質
	鋼板製．合成樹脂製
	 

	外
	加
	
	
	水量
	                            l
	 

	
	壓
	
	
	溢水用排水管
	管徑                             A
	 

	觀
	
	
	
	呼水管
	管徑                             A
	 

	
	送
	
	
	補給水管
	管徑                             A
	 

	
	水
	
	
	減水警報裝置
	浮球閥．電極
	 

	試
	
	
	控制裝置
	設置場所
	
	 

	
	裝
	
	
	控制盤
	─────
	 

	
	
	
	
	預備品
	─────
	 

	驗
	置
	
	
	接地工程
	                        種接地
	 

	
	
	
	壓力計．
	設置位置
	─────
	 

	
	
	
	連成計
	性能
	壓力計之精度等級             級
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	 

	
	選擇閥或開關閥
	□設於防液堤內     □設於防液堤外

距樓地板面高度            m
	 

	
	啟
動
裝
置
	直  接  操  作  部
	──────
	 

	
	
	遠隔

啟動裝置
	啟動用壓力水槽
	──────
	

	
	
	
	水槽容量
	                                l
	

	
	
	
	配管．閥類
	管徑                            A
	

	
	
	
	水壓開關裝置或流水檢知裝置
	             ──────
	

	
	
	手動

啟動裝置
	設置場所
	             
	 

	
	
	
	設置高度
	距樓地板面高度           m
	 

	
	
	
	構造
	─────
	 

	
	
	
	標示
	─────
	 

	
	配

管

．

閥類
	設置狀況
	─────
	 

	
	
	配管
	─────
	 

	
	
	閥類
	─────
	 

	
	
	吸水管
	─────
	 

	
	
	底閥
	─────
	 

	
	
	防蝕措施
	有  ．  無
	  


冷卻撒水設備

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	外

觀
	
	排水措施
	有  ．  無
	 

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	 

	
	電
源
	常用電源
	 Ｖ
	 

	
	
	緊急電源種類
	發電機設備．蓄電池設備
	 

	試
	制水閥
	設置場所
	─────
	 

	
	
	設置高度
	距樓地板面高度                  m
	 

	驗
	
	構造
	─────
	 

	
	
	標示
	
	 

	性

能

試

驗
	加

壓

送

水

裝

置
	消防  幫浦


	呼水裝置動作試驗
	減水警報裝置動作狀況
	       距底面之高度             cm
	

	
	
	
	
	自動給水裝置動作狀況
	─────
	

	
	
	
	
	由呼水槽補給水狀況
	─────
	

	
	
	
	控制裝置試驗
	啟動．停止操作時狀況
	─────
	

	
	
	
	
	電源切換時運轉狀況
	─────
	

	
	
	
	啟動裝置驗．幫浦啟動表示試驗
	幫浦啟動  狀況
	─────
	

	
	
	
	
	啟動表示點燈狀況
	─────
	

	
	
	
	
	啟動用水壓開關裝置動作壓力
	設定壓力         kgf/cm2
動作壓力         kgf/cm2
	

	
	
	
	幫浦
試驗
	運轉狀況
	─────
	

	
	
	
	
	全閉運轉時狀況
	全閉揚程
	                         m
	

	
	
	
	
	
	電壓
	                         V
	

	
	
	
	
	
	電流
	                         A
	

	
	
	
	
	額定負荷運轉時狀況
	額定揚程
	                         m
	

	
	
	
	
	
	電壓
	                         V
	

	
	
	
	
	
	電流
	                         A
	


冷卻撒水設備

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容
	結果

	性能試驗
	
	
	＊防止水溫上昇排放裝置試驗
	排放水量             ℓ/min
	

	
	
	
	＊幫浦性能試驗裝置試驗
	表示值的差           ℓ/min
	

	
	配管耐壓試驗
	試驗壓力            kgf/cm2
	

	
	水壓開關裝置或流水檢知裝置試驗
	─────
	

	綜合試驗
	放水試驗
	放水區域別
	
	
	
	
	

	
	
	啟動性能等
	─────
	

	
	
	撒水噴孔或撒水噴頭之撒水量
	                       ℓ/min/m2
	

	
	緊急電源
切換測試
	發電機設備
	─────
	

	
	
	蓄電池設備
	─────
	

	備

註
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註： 1.撒水噴孔或撒水噴頭「□」欄位內請擇一打v。

     2.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

     3.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

     4.消防幫浦如係經內政部登錄機構認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

	射水設備測試報告書

	
	測 試 日 期      年     月     日

	
	測 試 人 員 

	
	姓   名：                   簽章

	
	地   址： 

	用        途
	  
	構  造
	  

	總樓地板面積
	  
	樓層數
	地上     層  地下         層

	射水設備種類
	

	試      驗      項      目
	種  別  ．  容  量  等  內  容
	結果

	
	水 源
	水源種類．構造
	─────
	

	
	
	水            量
	   m3(長   m，寬    m，有效深度   m)
	

	
	
	給水裝置
	─────
	

	外
	
	耐震措施
	有  ．   無
	

	
	
	設    置    場    所
	
	

	
	
	重  力

水  相
	構        造
	
	

	
	加
	
	內容積．落差
	                 m3                    m
	

	
	
	
	配管．閥類
	─────
	

	觀
	壓
	
	水位計
	─────
	

	
	
	壓  力
水  箱
	種類．構造
	
	

	
	送
	
	內容積．有效壓力
	               m3           kgf/cm2
	

	
	
	
	自動加壓裝置
	有  ．  無
	

	
	水
	
	配管．閥類
	────────
	

	試
	
	
	水位計．壓力表
	────────
	

	
	裝
	消  防
幫  浦
	
	製造廠
	額定出水量      ℓ/min

	
	
	
	幫浦規格
	        
	額定全揚程         m

	
	置
	
	
	型號           
	製造號碼   

	
	
	
	電動機規格
	製造廠
	種類        型電動機

	驗
	
	
	
	
	額定電壓           V

	
	
	
	
	型號
	額定電流           A

	
	
	
	
	製造號碼
	額定輸出       HP/kW


射水設備

	試      驗      項      目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	加


	消防幫浦
	幫浦

．

電動機
	設置狀況
	────────
	

	外
	
	
	
	接地工程
	種接地
	

	
	
	
	
	配線
	────────
	

	
	
	
	
	潤滑油
	────────
	

	
	壓
	
	防止水溫上昇之排放裝置
	配管．閥類
	管徑                          A  
	

	
	
	
	
	限流孔
	流過口徑                    mm
	

	
	
	
	性能試驗裝置配管．閥類
	────────
	

	
	送
	
	呼水
裝置
	材質
	鋼板製．合成樹脂製
	

	
	
	
	
	水量
	                            ℓ
	

	觀
	
	
	
	溢水用排水管
	管徑                         A
	

	
	水
	
	
	呼水管
	管徑                         A
	

	
	
	
	
	補給水管
	管徑                         A
	

	
	
	
	
	減水警報裝置
	浮球閥．電極
	

	
	裝
	
	控制
裝置
	設置場所
	
	

	
	
	
	
	控制盤
	────────
	

	試
	
	
	
	預備品
	────────
	

	
	置
	
	
	接地工程
	                        種接地
	

	
	
	
	壓力表．
	設置位置
	────────
	

	
	
	
	連成計
	性能
	────────
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	
	直接操作部
	設置場所
	
	

	
	啟
	
	標示
	────────
	

	
	
	遠隔操作部
	設置場所
	────────
	

	驗
	動
	
	構造
	────────
	

	
	
	
	標示
	────────
	

	
	裝
	啟動表示燈
	
	

	
	
	啟動用水壓
開關裝置
	啟動用壓力槽
	────────
	──

	
	置
	
	水槽容量
	                             ℓ
	

	
	
	
	配管．閥類
	管徑                         A
	

	
	配管．閥類
	設置狀況
	────────
	

	
	
	配管
	────────
	


射水設備
	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	配管．閥類
	閥類
	────────
	

	
	
	吸水管
	────────
	

	外
	
	底閥
	────────
	

	
	
	耐震措施
	有  ．  無
	

	
	電
	常    用    電    源
	                             V
	

	
	源
	緊  急  電  源  種  類
	發電機設備．蓄電池設備
	

	
	
	消防栓/

射水槍
	設置數量
	1.固定式：合計設置數量______個
2.移動式：合計設置數量______個
	

	
	
	
	設置場所
	
	

	觀
	消
	
	周圍狀況．操作性
	────────
	

	
	
	
	開關閥設置位置
	距樓地板面之高度             m
	

	
	
	
	水帶接續口 (不含固定式射水槍)
	距樓地板面之高度             m
	

	
	
	
	開關閥
	────────
	

	
	防
	
	標示
	────────
	

	
	
	室外消防

栓箱/射水槍箱
	設置場所
	────────
	

	試
	
	
	設置狀況
	────────
	

	
	
	
	周圍狀況
	────────
	

	
	栓
	
	材質
	────────
	

	
	
	
	標示
	────────
	

	
	
	
	水帶
	────────
	

	
	
	
	水帶接續口
	────────
	

	驗
	等
	水帶‧瞄子
	瞄子
	                           mm
	

	
	
	
	結合狀態
	────────
	

	
	
	
	收納狀態
	────────
	

	
	
	減壓措置
	
	

	性
能
試
驗
	加
壓
送
水
裝置
試
驗
	重力
水箱
	動作   試驗
	給水裝置動作狀況
	────────
	

	
	
	
	靜水壓測定
	最低位        m、 最高位      m 
	

	
	
	
	動作   試驗
	給水裝置動作狀況
	────────
	

	
	
	壓力
	
	自動加壓裝置動作狀況
	────────
	

	
	
	水箱
	靜水壓測定
	最低位                 kgf/cm2

最高位                 kgf/cm2
	

	
	
	消防
	呼水裝置
動作試驗
	減水警報裝置動作狀況
	距底面之高度                cm
	

	
	
	幫浦
	
	自動給水裝置動作狀況
	────────
	


射水設備

	試驗項目
	種類．容量等內容  
	結果

	
	加
	
	呼水裝置動作試驗
	由呼水槽補給水狀況
	────────
	

	性
	
	消
	控制裝
	啟動．停止操作時狀況
	────────
	

	
	水
	
	置試驗
	電源切換時運轉狀況
	────────
	

	
	
	
	啟動裝置試驗．
幫浦啟動表示試驗
	幫浦啟動狀況
	────────
	

	
	送
	  
	
	啟動表示點燈狀況
	────────
	

	
	
	防
	
	啟動用水壓開關裝置
	設定壓力               kgf/cm2
	

	能
	水
	
	
	動作壓力
	動作壓力               kgf/cm2
	

	
	
	
	
	運轉狀況
	─────
	

	
	裝
	
	
	全閉運轉
時狀況
	全閉揚程
	                             m
	

	
	
	
	幫浦
	
	電壓
	                             V
	

	
	置
	幫
	
	
	電流
	                             A
	

	試
	
	
	試驗
	額定負荷
運轉時
狀況
	額定揚程
	                             m
	

	
	試
	
	
	
	電壓
	                             V
	

	
	
	
	
	
	電流
	                             A
	

	
	驗
	
	＊防止水溫上昇排放裝置試驗
	排放水量                 ℓ/min
	

	
	
	浦
	＊幫浦性能試驗裝置試驗
	表示值的差                  ℓ
	

	驗
	配管耐壓試驗
	試驗壓力               kgf/cm2
	

	綜
合
試
驗
	放
	－
	設備編號
	放水壓力
	放          水         量
	

	
	水
	同時放
	
	 kgf/cm2
	 ℓ/min
	

	
	試
	水試驗
	
	 kgf/cm2
	 ℓ/min
	

	
	驗
	個 別        
	
	 kgf/cm2
	 ℓ/min
	

	
	緊 急 電 源
	發電機設備
	────────
	

	
	切換試驗
	蓄電池設備
	────────
	

	備

註
	

	測試

器

材
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商
	器材名稱
	型  式
	校正年月日
	製造廠商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

3.消防幫浦如係經內政部登錄機構認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。
1

