附表六之1  公共危險物品製造場所抽查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 13條 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 14條 |
| 構造 | 建築物構造（含幫浦室） | □不得設於地下層 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設於地下層 其他(說明： ) | 15條1項1款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 15條1項2.3款、2項1.3款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 15條1項2.4.5款、2項1.2款 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻措施 □防止流出措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 15條1項6.7款 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1項1款 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1項1.2款 |
|  | 設備安全裝置 | □防止溢漏或飛散設備 □測溫設備 □不直接用火加熱構造 □壓力計 □壓力安全裝置 □消除靜電裝置 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1項3-7款 |
|  | □電動機 □幫浦設備 □安全閥 □管接頭 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1項9款 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 16條1項8款 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

附表六之2　公共危險物品室內儲存場所抽查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 21條1款、22條本文、25條1款、26條、28條本文.1款 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 21條2款、22條本文、24條1項1款.2項、25條2款、26條、28條本文.2款 |
| 構造 | 建築物構造（含幫浦室） | □儲存倉庫 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □非獨立、專用 □非一層建築物 □高度不符 □面積不符 □未設於防火建築物第一或二層 □相鄰設置 □其他(說明： ) | 21條3-5款、22條本文、1.2款、23條1項1款、2款1.2.7目、2項本文、24條1項本文.2款、2項、25條本文、26.27條、28條本文.3款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 21條4款1目、6.7款、22條本文、3.4款、23條1項1款.2款3目、2項本文.1款、24條1項本文.3款、2項、25條本文.3款、26.27條、28條本文.3-5款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 21條4款2目、6.8.9款、22條本文、3.4款、23條1項2款3-5目、2項本文.2款、24條1項本文、4.5款、2項、25條本文、26.27條、28條本文、6.7款 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻措施 □防止流出措施 | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 21條10.11款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
|  | □架臺 |  | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □腐蝕 □固定不良 □掉落防止措施不當 □其他(說明： ) | 21條12款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 21條13款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □通風、空調或維持內部在自燃溫度以下裝置 □防火閘門 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 21條13.15款、22條本文、23條1項本文.2款6目、2項本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 21條4款3目、14款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、27條、28條本文 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 其他(說明： | 19條 |

附表六之3　公共危險物品室外儲存場所抽查紀錄表

| 檢查項目 |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 30條1款、31條本文 |
|  | □保留空地 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 30條4.5款、31條本文 |
| 構造 | □不潮濕、排水良好處 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □潮濕 □排水不良 □其他(說明： ) | 30條2款、31條本文 |
|  | □圍欄 | □符合規定 □不符合規定 □高度不當 □區劃面積不當 □間距不足 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □防止洩漏構造拆除或不當 □防水布固定裝置拆除或不當 □其他(說明： ) | 30條3款、31條本文. 1-4款 |
|  | □架臺 | □符合規定 □不符合規定 □固定不良 □高度不當 □掉落防止措施不當 □拆除 □破損 □腐蝕 □其他(說明： ) | 30條6款、31條本文 |
|  | □容器堆積 □分區儲存 | □符合規定 □不符合規定 □堆積高度不符 □分區儲存數量不符 □分區走道寬度不符 □堆有雜物 □其他(說明： ) | 30條7.8款、31條本文 |
|  | □排水溝 □分離槽 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □構造不當 □性能不良 □其他(說明： ) | 31條5款 |
| 設備 | □標示板 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

附表六之4　公共危險物品室內儲槽場所抽查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離(槽與牆或槽與槽) |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □其他(說明： ) | 33條2款、34條1項本文、2項本文 |
| 構造 | 建築物構造（含幫浦室） | □儲槽應設於儲槽專用室 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □儲槽設於儲槽專用室以外 □儲槽專用室非一層建築物 □其他(說明： ) | 33條1款、34條1項1款、2項本文 |
|  |  | □儲槽構造 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □其他(說明： ) | 33條4.5款、34條1項本文、2項本文 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 33條11.12款、34條1項3.4款、2項1款、35條1項1款2目之1.2、2款1目、3款、4款1目之1.2、2項1款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 33條11.13.14款、34條1項5.6款、2項2款、35條1項1款2目之3.4、2款1目、3款、4款1目之3.4、2項本文.2款 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻措施 □防止流出措施 □油水分離裝置 □出入口門檻 | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 33條15.16款、34條1項本文.8款、2項本文、35條1項1款2目之5.3目、2.3款、4款1目本文.2目之2、2項本文 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 33條17款、34條1項本文、2項本文、35條1項1款2目之6、2款1目、3款、4款1目本文、2項本文 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □防火閘門 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 33條17款、34條1項本文.7款、2項本文、35條1項1款2目之6.7、2.3款、4款1目本文.之5、2項本文 |
|  | 儲槽安全裝置 | □壓力安全裝置 □通氣管 □自動顯示儲量裝置 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 33條6.7款、34條1項本文.2款、2項本文 |
|  | □幫浦設備 |  | □符合規定 □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 35條1項1款1目、2款1目、3款、4款1目本文.2目之1 |
|  | □注入口 |  | □符合規定 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或蓋子拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) | 33條8款、34條1項本文、2項本文 |
|  | □閥 |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當 □洩漏 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 33條9款、34條1項本文、2項本文 |
|  | □排水管 □輸送配管 |  | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) | 33條10款、34條1項本文、2項本文、36條 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

附表六之5　公共危險物品室外儲槽場所抽查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □其他(說明： ) | 37條1款、 39條1款、40條 |
|  | □廠區境界線距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □免設（無延燒之虞或設置防火牆及防火水幕） □不符合規定 □距離不足 □防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 37條 2款、40條 |
|  | □相鄰儲槽間距 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □其他(說明： ) | 37條 4款、39條1款、40條 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 37條3.13款、39條2、3款、40條 |
| 構造 | 儲槽構造 | □儲槽結構 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 37條5-9款、39條1款、40條 |
|  |  | □防液堤(分隔堤) | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □材質不當 □容量不足 □面積過大 □儲槽數量過多 □周圍道路寬度不足或影響通行 □與槽壁距離不足 □拆除 □破損 □龜裂 □防止洩漏或滲透構造拆除 □高度不足 □設置與儲槽無關或非消防用配管 □被配管貫通 □排水設備拆除或性能不良 □操作閥設置不當或未保持關閉 □洩漏檢測裝置拆除或損壞 □階梯拆除或損壞 □其他(說明： ) | 37條19款、38條、39條4款、40條 |
|  | 幫浦室構造 | □牆 □樑 □柱 □地板 □屋頂 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 35條1項1款2目之1.2 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 35條1項1款2目之3.4 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻措施 □防止流出措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 35條1項1款2目之5、3目 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 35條1項1款2目之6 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 35條1項1款2目之6.7 |
|  | 儲槽安全裝置 | □壓力安全裝置 □通氣管 □自動顯示儲量裝置 □侷限洩漏儲存物並導入安全槽之設備 □惰性氣體封阻設備 □冷卻或保冷裝置 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 37條10款、11款、 39條1款、40條 |
|  | □幫浦設備 |  | □符合規定 □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 37條13款本文、40條 |
|  | □注入口 |  | □符合規定 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或蓋子拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) | 37條12款、 39條1款、40條 |
|  | □投入口之防止雨水設備 |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 37條20款、40條 |
|  | □閥 |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當 □洩漏 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 37條14款、 39條1款、40條 |
|  | □排水管 □輸送配管 |  | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) | 37條15. 17款、 39條1款、40條 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 37條18款、40條 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

附表六之6　公共危險物品地下儲槽場所抽查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □其他(說明： ) | 41條1款1目、2-4款、42條1.3款、43條本文 |
| 構造 | 建築物構造（含幫浦室） | □儲槽置於地下槽室 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □直接埋設地下 □固定不當 □其他(說明： ) | 41條1款、42條2款、43條1款 |
|  |  | □槽室結構 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □厚度不足 □無適當防水措施 □其他(說明： ) | 41條14款、42條3款、43條本文 |
|  |  | □儲槽結構 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 41條5、6款、42條5-7款、43條本文 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻措施 □防止流出措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  | 儲槽安全裝置 | □壓力安全裝置 □通氣管 □自動顯示儲量裝置 □計量口 □防止蒸氣滯留措施 □洩漏檢測設備 □冷卻或保冷裝置 | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □設置位置不當 □其他(說明： ) | 41條7.8.13款、42條1.4款、43條本文.2款 |
|  | □幫浦設備 |  | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □電動機構造不符 □電線保護措施拆除或不良 □防止電動機運轉升溫功能拆除或不良 □電動機自動停止功能失效 □與儲槽凸緣接合不良 □未設於保護管內 □檢測洩漏措施拆除或損壞 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  | □注入口 |  | □符合規定 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或蓋子拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) | 41條9款、42條1款、43條本文 |
|  | □輸送配管 |  | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □洩漏 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) | 41條11.12款、42條1款、43條本文 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

附表六之7　公共危險物品第一種販賣場所抽查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置、構造、設備 | □設於地面層 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □未設於地面層 □其他(說明： ) | 17條1款 |
|  | □牆 □樑 □柱 □地板 □屋頂 □天花板 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 17條3款1-3目、4款2目 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 17條3款4.5目、4款4目 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 17條4款3目 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 17條4款5目 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

附表六之8　公共危險物品第二種販賣場所抽查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置、構造、設備 | □設於地面層 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □未設於地面層 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  | □牆 □樑 □柱 □地板 □屋頂 □天花板 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 18條本文、1.2款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 18條本文、3.4款 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

附表六之9　公共危險物品一般處理場所抽查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □符合15-1條免設 □不符合規定 □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 13條 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □符合15-1條免設 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 14條 |
|  | □處理設備四周保留空地及固定 |  | □符合規定 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □固定不當 □其他(說明： ) | 15-1條 3項3.4款 |
| 構造 | 建築物構造（含幫浦室） | □不得設於地下層 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設於地下層 □其他(說明： ) | 15條1項1款、15-1條1項、2項、 3項1款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 15條1項2.3款、2項1.3款、15-1條 1項、3項2款.4款1目 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 15條1項2.4.5款、2項1.2款、15-1條 1項、3項4款2目 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻措施 □防止流出措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 15條1項6.7款、15-1條 1項、3項5款 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1項1款 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1項1.2款 |
|  | 設備安全裝置 | □防止溢漏或飛散設備 □測溫設備 □不直接用火加熱構造 □壓力計 □壓力安全裝置 □消除靜電裝置 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1項3-7款 |
|  | □電動機 □幫浦設備 □安全閥 □管接頭 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1項9款 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 16條1項8款 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |