	南投縣政府消防局受理「5層以下住宅及農舍」
住宅用火災警報器檢查案件申請表
申請日期    年   月   日

	（一）申請資料概要（申請人填寫及應備文件）

	申請人姓名
	
	戶籍地址
	

	聯絡電話
	
	
	

	受託人姓名
(無則免填)
	
	建築物地址
(地號)
	

	聯絡電話
	
	
	

	應附文件、資料如下：
□住宅用火災警報器檢查案件申請表
□建築物證明文件(使用執照、變更使用執照申請書) 
□裝置住宅用火災警報器切結書
□建築物住宅用火災警報器各樓層設置平面圖(標出位置、數量)
□建築物住宅用火災警報器裝設照片(每樣型式各1張、建築物外觀1張)
□住宅用火災警報器出廠證明書、型式認可書、個別認可函

	（二）申請建築住宅用火災警報器資料檢查及審查情形（檢查人員填寫）

	項目
	應符合相關規定
	符合
	不符合
	備註

	 (依據住宅用火災警報器設置辦法等規定)
住宅用火災警報器
	安裝  位置
	寢室
	
	
	

	
	
	廚房
	
	
	

	
	
	樓梯
□有寢室之樓層。
□僅於1樓設有寢室者，通往上層樓梯之最頂層。
	
	
	

	
	
	走廊(任一樓層有超過7平方公尺之居室達5間以上者須設於走廊，無走廊者，設於樓梯)
	
	
	

	
	安裝 方式
	□裝置於天花板或樓板者：
1.下端應距離天花板或樓板60公分以內；距離左右牆面或樑60公分以上之位置。
2.以裝置於居室中心為原則。
□裝置於牆面者：距天花板或樓板下方15公分以上50公分以下。
	
	
	

	
	
	距離出風口1.5公尺以上。
	
	
	

	擬辦
	經核住宅用火災警報器數量及性能□符合規定。□不符合規定。

	檢查人員
職名章
	
	配合會勘人員
簽章
	□申請人                      
□受託人                      
□消防設備人員            
(本項請注意消防設備人員本人簽名，並加蓋消防設備人員執業圖記、執業執照及加入公會證明文件)

	檢查日期
	年    月    日
	
	

	單位
	
	承辦人
	
	單位
主管
	


